РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20.11.2025 | № 804-п |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия администрации Черемховского районного муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, руководствуясь Федеральными законами от 20 марта 2025 года №  33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

2. Постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 20 мая 2025 года № 383-П «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро- водоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления в границах сельских поселений Черемховского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов сельских поселений при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно- коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться настоящим Порядком  (планом) (Приложение).

5. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Приложение

к постановлению администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от 20.11.2025 № 804-п

ПОРЯДОК (ПЛАН)

## действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

# Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 20 марта 2025 года №  33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года  № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила № 2234).

1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Правил № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.4. В соответствии с пп. 8.3.1 п. 8 Правил № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями ч.5 ст.18 Федерального закона  от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, включая источники тепловой энергии,  тепловые сети, системы теплопотребления.

1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Черемховского районного муниципального образования;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования;

в) в муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно – диспетчерская служба Черемховского района» (далее – ЕДДС);

г) в организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования.

1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителя;

«потребитель» -  лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также организации, обслуживающие многоквартирный дом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.

1.3. Цели, задачи, обязанности

1.3.1. Основными целями ПЛАС являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования.

1.3.2. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товариществ собственников жилья является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы системы теплоснабжения, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий в системе теплоснабжения.

Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.3.3. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянную подготовку персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- оснащение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- наличие на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.3.4. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и ЕДДС, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.3.5. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых более 16 часов, распоряжением мэра района создается оперативный штаб по ликвидации аварии. В дальнейшем руководство по локализации и ликвидации аварии возлагается на оперативный штаб.

1.3.6. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.3.7. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях, на которых возникла аварийная ситуация, производятся за счет ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.3.8. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.3.9. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения ЕДДС, диспетчерские службы ресурсоснабжающей и теплосетевой организаций;

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб.

1.3.10. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.3.11. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих, любым доступным способом, адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.4. Краткая характеристика муниципального образования

1.4.1. Административное деление, население

Черемховский район расположен в юго-западной части Иркутской области. Граничит с Заларинским, Аларским, Боханским, Усольским районами области и Республикой Бурятия. Площадь территории — 9,9 тыс. км² (1,3 % территории Иркутской области).

В состав территории Черемховского района входит 1 городское и 17 сельских поселений, которые включают 99 населенных пунктов. На территории 7 сельских поселений ресурсоснабжающие организации оказывают услуги по предоставлению центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и потребителям Черемховского района.

Общая численность населения района по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 28,180 тыс. человек.

Карта (схема) Черемховского районного муниципального образования приведена на рисунке

1.4.2. Климат и погодно-климатические явления

Климат на территории Черемховского районного муниципального образования резко-континентальный. Максимальная температура самого холодного месяца -40°С; самого тёплого месяца +35°С. Продолжительность отопительного сезона - 242 дня. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -38°С.

1.4.3. Описание системы централизованного теплоснабжения

В административных границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования централизованным теплоснабжением обеспечен 61 жилой дом, в том числе 4 многоквартирных жилых домов, общественные здания. Источником тепла являются котельные с.Алёхино, с. Рысево (ООО «МБА-Теплоэнерго), с. Голуметь (ООО ТК «Белая»), с. Лохово, с. Новогромово, с. Парфёново, с. Онот (ООО «ИрТЭК»).

Установленная мощность централизованных  источников тепловой энергии составляет:

котельная с. Алёхино – 1,376 Гкал/час;

котельная с. Голуметь – 2,666 Гкал/час;

котельная с. Новогромово - 2,175 Гкал/час;

котельная с. Лохово - 2,430 Гкал/час;

котельная с. Парфёново – 1,218 Гкал/час;

котельная с. Онот – 0,696 Гкал/час;

котельная с. Рысево – 1,626 Гкал/час.

По результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования  не зафиксировано.

1.4.3.1.  Перечень централизованных источников тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования представлен в таблице 3.

Таблица 1. - Перечень централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алёхинское сельское поселение Котельная с. Алёхино | Иркутская обл., с. Алёхино, ул. Полевая, 7 | 95/70 | ООО «МБА-Теплоэнерго» |
| 2 | Голуметское сельское поселение Котельная с. Голуметь | Иркутская обл., с. Голуметь, ул. Калинина, 10 | 95/70 | ООО ТК «Белая» |
| 3 | Лоховское сельское поселение Котельная с. Лохово | Иркутская обл., с. Лохово, ул. Школьная, стр.34А | 95/70 | ООО «ИрТЭК» |
| 4 | Новогромовское сельское поселение Котельная с. Новогромово | Иркутская обл., с. Лохово, ул. Советская, д. 15 | 95/70 | ООО «ИрТЭК» |
| 5 | Парфёновское сельское поселение Котельная с. Парфёново | Иркутская обл., с. Лохово, ул. Молодежная, д. 1 | 95/70 | ООО «ИрТЭК» |
| 6 | Онотское сельское поселение Котельная с. Онот | Иркутская обл., с. Онот, ул. Школьная, д. 19А | 95/70 | ООО «ИрТЭК» |
| 7 | Черемховское сельское поселение Котельная с. Рысево | Иркутская обл., с. Рысево, ул. Молодежная, д. 5 | 95/70 | ООО «МБА-Теплоэнерго» |

1.5. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению

1.5.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, социальной сферы).

1.5.2. Электросетевой организацией, связанной с функционированием систем теплоснабжения, в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования является ОАО «Иркутская электросетевая компания»  Центральные электрические сети.

1.5.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются распорядительными документами:

- распоряжением мэра Черемховского районного муниципального района;

- приказом руководителей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

-  приказом руководителя организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения.

1.5.4. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.5.5. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки ПЛАС и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.6. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

1.6.1. Теплоснабжение жилых зданий и социально-значимых объектов (далее – СЗО) в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории сельских поселений Черемховского районного муниципального образования по способам управления многоквартирными домами, представлено в таблице 2.

Таблица 2. - Распределение многоквартирных домов по способам управления  многоквартирными домами

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, (населенный пункт, улица, номер дома) |
| --- | --- |
| Выбран способ управления многоквартирными домами (открытый конкурс) ООО Управляющая компания «Михайловкая» |  |
| 1 | Иркутская область, Черемховский район, Алёхинское сельское поселение, с. Алёхино, ул. Городская д. 3 |
| 2 | Иркутская область, Черемховский район, Алёхинское сельское поселение, с. Алёхино, ул. Городская д. 4 |
| Непосредственный способ управления многоквартирным домом |  |
| 3 | Иркутская область, Черемховский район, Голуметское сельское поселение, с. Голуметь, ул. Кирова, 20 |
| 4 | Иркутская область, Черемховский район, Парфёновское сельское поселение, с. Парфёново, ул. Молодежная, д. 2 |

Распределение СЗО в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования представлено в таблице 3.

Таблица 3. - Распределение СЗО в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования

| № п/п | Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер) |
| --- | --- |
| 1 | Администрация Алёхинского СП, с. Алёхино, ул. Полевая, д. 4 |
| 2 | ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» Амбулатория с. Алёхино Алёхинского СП, пер. Школьный, д. 2 |
| 3 | МКУК КДЦ Алёхинского СП, с. Алёхино, ул. Площадь Труда, д.3 |
| 4 | МКУК КДЦ Голуметского СП, с. Голуметь, ул. Калинина, д. 10 А |
| 5 | Администрация Голуметского СП, с. Голуметь, ул. Калинина, 10 |
| 6 | МКОУ СОШ с. Голуметь Голуметского СП, ул. Кирова, д.18 |
| 7 | ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» поликлиника с. Голуметь Голуметского СП, ул. Совхозная, д.16 |
| 8 | МКОУ СОШ с. Лохово Лоховского СП, ул. Школьная, стр.25 |
| 9 | МКДОУ с. Лохово Лоховского СП, пер. Первомайский, д. 5 |
| 10 | МКУК «КДЦ Лоховского СП» с. Лохово, ул. Школьная, стр.27 |
| 11 | Администрация Новогромовского СП, с. Новогромово, ул. Советская, 15, пом.1 |
| 12 | МКУК «КДЦ Новогромовского СП» с. Новогромово, ул. Советская, д. 17 |
| 13 | МКОУ СОШ с. Новогромово Новогромовского СП, ул. Школьная, стр.8 |
| 14 | МКДОУ с. Новогромово Новогромовского СП, ул. Школьная, д. 13 |
| 15 | МКОУ СОШ с.Онот Онотского СП, ул. Школьная, стр.19 |
| 16 | МКОУ СОШ с. Парфёново Парфёновского СП, ул. Долгих, стр.45 |
| 17 | МКДОУ с. Парфёново Парфёновского СП , ул. Молодежная, д. 14 |
| 18 | Администрация Черемховского СП, с. Рысево, ул. Российская, д. 14 |
| 19 | МКУ КСЦ «Черемховского СП», с. Рысево, ул. Российская, д. 5 |
| 20 | МКДОУ с. Рысево Черемховского СП , ул. Российская, стр. 7 |

1.7. Сведения о потребителях по категории надежности в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования.

1.7.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- Вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- Третья категория - остальные потребители.

1.7.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.7.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Потребители сельских поселений Черемховского района относятся к третьей категории надежности в системах теплоснабжения.

Раздел 2.	 Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты и которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования могут быть:

-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования представлены в таблице 4.

Таблица 4. - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях | Местный | - принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО, в рамках заключенных соглашений об осуществлении информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и положения о ЕДДС |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи горячей воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | Локальный |  |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | Объектовый |  |
| Повреждение трубопровода | Отключение подающего магистрального трубопровода | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Повреждение трубопровода | Отключение обратного магистрального трубопровода | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Повреждение оборудования | Отключение ПНС | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Отключение электроснабжения | Отключение ПНС | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера.

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в  границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией Черемховского районного муниципального образования и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

2.3.5. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях, представлено в таблице 5.

Таблица 5. - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации

|  | Темп падения температуры (°С/ч), при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| Ка=40 час | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| Допустимое время устранения аварийных ситуаций nдоп, час | 24 | 15 | 11 | 8 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2. Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, представлено в таблице 6.

Таблица 6. - Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации (учреждения) | Функциональная группа | Выделяемые |
| --- | --- | --- |
|  |  | Силы и средства |
| ЕДДС | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер; средства связи на рабочем месте |
| ООО «ИрТЭК» | аварийно-восстановительная бригада | - аварийно-восстановительные бригады – 4, - личный состав – 9 чел., - спец.техника - 1 шт. |
| ООО ТК «Белая» | аварийно-восстановительная бригада | - аварийно-восстановительные бригады – 1, - личный состав – 4 чел., |
| ООО «МБА-Теплоэнерго» | аварийно-восстановительная бригада | - аварийно-восстановительные бригады – 1, - личный состав – 2 чел., - спец.техника - 1 шт. |
| ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети | аварийно-восстановительная бригада | - аварийно-восстановительные бригады – 4, - личный состав – 10 чел., - спец.техника - 4 шт. |
| ООО Управляющая компания «Михайловская» | аварийно-восстановительная бригада | - аварийно-восстановительные бригады – 1, - личный состав – 4 чел., - спец.техника - 1 шт. |

3.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организации и учреждения, связанные с функционированием систем в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования должны располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется ответственным лицом.

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. В системе теплоснабжения сельских поселений Черемховского районного муниципального образования деятельность осуществляют теплоснабжающие организации ООО «МБА-Теплоэнерго, ООО ТК «Белая», ООО «ИрТЭК».

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации Черемховского районного муниципального образования:

– оперативные дежурные ЕДДС, находящиеся на смене;

– мэр Черемховского районного муниципального образования;

– первый заместитель мэра района;

- заместитель мэра по социальным вопросам;

- начальник отдела ГО и ЧС администрации Черемховского районного муниципального образования;

– начальник управления  жилищно-коммунального хозяйства, строительства,  транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования ( далее – УЖКХ АЧРМО);

– начальник отдела образования Черемховского районного муниципального образования;

– начальник отдела по культуре и библиотечному обслуживанию Черемховского районного муниципального образования;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения сельских поселений Черемховского районного муниципального образования:

- руководитель;

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в многоквартирных домах:

- старший по дому (подъезду);

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы ООО Управляющая компания «Михайловская».

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования определенный организациями (учреждениями), представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

    - При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования определенный организациями (учреждениями) представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

    - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим ПЛАС и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

5.3.2. Обязанности оперативного дежурного ЕДДС.

Оперативный дежурный ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) доведение информации до:

-  мэра Черемховского районного муниципального образования,

-  первого заместителя мэра района,

- заместителя мэра по социальным вопросам,

- начальника отдела ГО и ЧС администрации Черемховского районного муниципального образования,

-  начальника УЖКХ АЧРМО,

- начальника отдела образования ЧРМО,

- начальника отдела по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,

- главного врача ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»,

- дежурного диспетчера областного казенного государственного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» (далее – ОГКУ «ЦЭРС»),

- дежурного центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Иркутской области (далее – ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области,

- руководителя Енисейского управления Ростехнадзора в Иркутской области.

б) организация сбора и обобщения информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;

- о состоянии теплоисточника, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.

5.3.3. Обязанности руководителя (главного инженера) организации, функционирующей в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования.

Руководитель (главный инженер) организации действует следующим образом:

а) определение зоны отключения потребителей;

б) информирование оперативного дежурного ЕДДС;

в) оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)

г) принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

д) организация сбора и доставка ремонтного персонала.

5.3.4. Обязанности персонала аварийно-восстановительной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования: персонал аварийно-восстановительной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) отключение поврежденного оборудования;

б) проведение ремонтных работ по устранению повреждения;

в) произведение заполнения, опрессовки и ввод в работу оборудования после окончания ремонтных работ;

г) подключение потребителей.

5.4. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

5.4.1. Контактные данные ответственных лиц от администрации Черемховского районного муниципального образования приведены в таблице

Таблица 7. Ответственные лица от администрации Черемховского районного муниципального образования

| Должность | Ф.И.О | Контактный телефон | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мэр Черемховского районного муниципального образования | Марач С.В. | 8 (39546) 5-30-21 8-950-100-62-77 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 |
| Первый заместитель мэра района | Артёмов Е.А. | 8-902-178-86-44 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20 |
| Заместитель мэра по социальный вопросам | Манзула Е.А. | 8-950-135-03-24 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 |
| Оперативный дежурный ЕДДС | - | 112 8 (39546) 5-32-14 8-908-647-01-21 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 |
| Начальник УЖКХ АЧРМО | Сазонова Н.М. | 8-902-174-41-63 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Щеголев Е.В. | 8-950-105-82-67 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 |
| Начальник отдела образования ЧРМО | Хомякова Н.В. | 8-904-159-29-34 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5 А |
| Начальник отдела по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО | Иванова А.В. | 8- 952-617-79-12 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5 А |

5.4.2. Контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций приведены в таблице 8.

Таблица 8. Ответственные лица от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

| Должность | Ф.И.О | Контактный телефон | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ИрТЭК» (с. Лохово, с. Новогромово, с. Парфёново, с. Онот) |  |  |  |
| Генеральный директор | Кляйн Ф.А. | 8-914-886-07-77 | 664050 Иркутск, ул.Байкальская,д.305 кв. 113 |
| Главный инженер | Дикан А.А. | 8-901-652-25-44 | 664050 Иркутск, ул.Байкальская,д.305 кв. 113 |
| ООО «МБА-Теплоэнерго» (с. Алёхино, с.Рысево) |  |  |  |
| Генеральный директор | Маяков И.Ю. | 8-902-515-80-49 | 665390,Зиминский район,деревня Нижний Хазан, ул. Центральная, д. 20А |
| Главный инженер | Анчутин Д.В. | 8-950-105-00-83 |  |
| ООО ТК «Белая» (с. Голуметь) |  |  |  |
| Генеральный директор | Горшенин А.В. | 8-914-899-89-61 | 665474, Усольский район, поселок Мишелевка, ул. Маяковского, д. 20А |
| Главный инженер | Сиянов Д.А. | 8-908-660-66-87 |  |

5.4.3. Контактные данные ответственных лиц от водоснабжающих организаций приведены в таблице 9.

Таблица 9. Ответственные лица от водоснабжающих организаций

| Должность | Ф.И.О | Контактный телефон | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Черемховский Водоканал» (водоснабжение с. Алехино) | Буш М.А. | 8-914-114-03-99 | 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Димитрова, д. 41 |
| Главный инженер ООО «Черемховский Водоканал» | Белобородов М.К. | 8(39546)- 5-56-62 |  |

5.4.4. Контактные данные ответственных лиц от электросетевых организаций приведены в таблице 10.

Таблица 10. Ответственные лица от электросетевых организаций

| Должность | Ф.И.О | Контактный телефон | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ГТЭ (подстанции) ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети | Лохов А.С. | 8-904-133-37-23 | 665407 , Иркутская область, г.Черемхово, ул.Первомайская, 45 |
| Начальник ГСО (линии эл.передач) ОАО «Иркутская электросетевая компания» Центральные электрические сети | Груссов В.М. | 8-952-617-08-03 |  |

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) - его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители организаций.

6.2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Черемховского районного муниципального образования.

6.3. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей, и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в границах сельских поселений Черемховского районного муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

8.1 Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно - аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе 7 поселений и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.5. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.