# 28.12.2019г. №30

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

# ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об актуализации схемы теплоснабжения

Витимского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,на основании протокола публичных слушаний от 03.06.2019 года, администрация Витимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Витимского городского поселения до 2034 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов «Витимский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Витимского городского поселения в сети «Интернет»

3.Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Витимского

городского поселения                                                        Н.В. Балуткин

| «РАЗРАБОТАНО» Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоИнновации» Коровин К.Ю. « » 2019г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик: Администрация Витимского городского поселения Глава поселения Балуткин Н.В. « » 2019г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения муниципального образования Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области на период до 2034 года

Иркутск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗДЕЛ 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" | 9 |
| 2 | РАЗДЕЛ 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | 9 |
| 3 | РАЗДЕЛ 3 "Перспективные балансы теплоносителя" | 10 |
| 4 | РАЗДЕЛ 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 11 |
| 5 | РАЗДЕЛ 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | 11 |
| 6 | РАЗДЕЛ 6 "Перспективные топливные балансы" | 12 |
| 9 | РАЗДЕЛ 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 13 |
| 7 | РАЗДЕЛ 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" | 13 |
| 8 | РАЗДЕЛ 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | 14 |
| 9 | РАЗДЕЛ 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | 14 |
| 10 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 15 |
| 11 | ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | 15 |
| 12 | ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | 15 |
| 12 | ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии" | 16 |
| 14 | ЧАСТЬ 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" | 19 |
| 15 | ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | 22 |
| 16 | ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | 23 |
| 17 | ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | 24 |
| 18 | ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя" | 24 |
| 19 | ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | 25 |
| 20 | ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения" | 25 |
| 21 | ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | 27 |
| 22 | ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"; | 28 |
| 23 | ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа" | 28 |
| 24 | ГЛАВА 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | 29 |
| 25 | ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа" | 29 |
| 26 | ГЛАВА 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" | 30 |
| 27 | ГЛАВА 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | 30 |
| 28 | ГЛАВА 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | 31 |
| 29 | ГЛАВА 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" | 32 |
| 30 | ГЛАВА 8 "Перспективные топливные балансы" | 32 |
| 31 | ГЛАВА 9 "Оценка надежности теплоснабжения" | 33 |
| 32 | ГЛАВА 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | 33 |
| 33 | ГЛАВА 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" | 35 |
| 34 | Приложение 1 Характеристики нежилых зданий | 37 |
| 35 | Приложение 2 Характеристики сети теплоснабжения | 38 |
| 36 | Приложение 3 Картографическая часть схемы теплоснабжения | 39 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема теплоснабжения (далее схема) разработана в соответствии с Федеральным законом (ФЗ) №190 от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и Постановлением правительства РФ (ПП) №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий в Витимском муниципальном образовании Мамско-Чуйского района Иркутской области.

Основание для разработки схемы теплоснабжения - договор 14/19 20.02.2019г. на проведение работ по разработке схемы теплоснабжения (актуализация).

Общая графическая схема теплоснабжения представлена в приложении 3.

В данной работе использованы данные представленные Администрацией поселения, генерального плана, программы комплексного и социального развития городского поселения.

Общая характеристика поселения

Витимское муниципальное образование наделено статусом городского поселения Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Мамско — Чуйского района Иркутской области».

Устав Витимского муниципального образования со статусом городского поселения был принят решением Думы Витимского городского поселения № 6 от 26.10.2005 года, выдано свидетельство о регистрации Устава RU 385141012005001 от 28 декабря 2005 года.

Витимское городское поселение расположено в Восточной Сибири в пределах Северо-Байкальского нагорья. В состав поселения входят три поселка. Рабочий посёлок Витимский расположен на правом берегу реки Витим. Он же является административным центром.  Поселок Мусковит и поселок Колотовка – на левом берегу реки Витим. На севере поселение граничит с Мамским городским поселением, на юге-востоке – с Бодайбинским районом, на западе – с Луговским поселением. Административно входит в состав Мамско-Чуйского района Иркутской области. Площадь территории поселения – 154180,18 га.

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые. Преобладающий ветер северо-западного и юго - восточного направления.

Гидрографическая основа представлена бассейном реки Витим с развитой сетью его обширных притоков. Витим имеет характер горной реки. Она протекает в узкой, стесненной горами долине; в русле много каменистых порогов и шивер, на которых скорость течения достигает 11-14 км/час. Ширина коренного русла колеблется от 160 до 400 метров, а на островных и пойменных участках – от 600 до 1600 метров; глубина – 3-10м. Дно русла реки – в основном крупная галька, камень, скала. Берега, большой частью высокие, обрывистые, местами скалистые, сложены из трудноразмываемых пород, поросли смешанным лесом. Ледостав – первая декада ноября, ледоход – вторая декада мая, ледоход, как у всех рек, текущих на север, начинается с верховьев. Толщина льда, в зависимости от зимы, значительно колеблется, по данным Мамского метеогидропоста в 2006 году – 90 см, в 2007 году – 60 см., 2010 толщина льда на реке Витим составляла от 90-150 см.

Население Витимского городского поселения на 2018 год - 525 чел.

В п. Колотовка в 2018 году было отключено теплоснабжение согласно распоряжению №26 от 3.10.2018 года «Распоряжение о выводе из собственности котельной и сетей». Водозабор остановлен.

Климат

Климат поселения резко континентальный, с морозной (до -55°С- 60°С) зимой и коротким теплым (до +39°С) летом. Среднемесячные температуры января -28,9°С, июля +17,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 процентов приходится на летние месяцы.

Водоснабжение

Обслуживание источников водоснабжения (водозаборы),  централизованного водоснабжения  в многоквартирных домах, общественных зданиях и промышленных предприятиях, производит ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса», ИНН 3802017195.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются воды с 2-х водозаборов. Водопотребление осуществляется из водозаборных установок. В состав водозаборного сооружения входят насосы, шахтные колодцы непосредственно на водозаборе, разводящие водопроводные сети ведущие до центрального колода и потребителей.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В городском  поселении водоснабжение предусматривается от самостоятельной системы водоснабжения.

В качестве источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах Витимского Муниципального образования используются поверхностные воды. Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются 2-а водозабора, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, установленной мощностью 6480 м3/сут., располагаемая 3240 м3/сут.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 280 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30 л/сут.

Водоотведение

На территории Витимского муниципального образования предусмотрено    централизованное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Протяженность водоотводящих сетей составляет 2,63км. Износ канализационных сетей составляет 92,11%. Действующих канализационных очистных сооружений нет. Существует нерабочие канализационные очистные сооружения, аварийный сброс стоков производится в р. Витим. От жилых домов, не подключенных к централизованной сети канализации, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы (31 шт.), с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в зоне бывших очистных сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Технические и технологические проблемы в системе:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Малоэтажная жилая застройка и объекты общественно - делового назначения в центральной части села подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется:

- Котельная «№11 Центральная», п. Витимский, ул. Набережная, 9

Топливом является уголь марки ДКОМ 13*80. Протяжённость сетей теплоснабжения составляет 6545 м, из них ветхими являются 5170м.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к централизованной котельной, осуществляется от индивидуальных источников печного типа. Топливом являются уголь, дрова.

Котельная обеспечивает тепловой энергией объекты образования, административные здания и жилые дома п. Витимский. Сети теплоснабжения находится под управлением ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

Система теплоснабжения, открытая, двухтрубная.  Расчетный температурный график отпуска тепла – 80/60 °С.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система централизованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для населенного пункта. В силу законодательства, требуется модернизация перехода с открытой системы на закрытую.

Оборудование, установленное в котельной, рассмотрено в таблице 1.

Табл. 1 - Оборудование, установленное в котельной

| № п/п | Адрес котельной | Наименование | Марка/материал | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество, шт. / м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «№11 Центральная» п. Витимский, ул. Набережная 9 | Водогрейный котел | КВр-0,8-95ТР, Гефест | 0,69 | 5 |
|  |  |  | Энергия 3М | 0,5 | 1 |
| 2 |  | Насос | Д-320-50 | - | 1 |
|  |  |  | Д-200-90 | - | 1 |

РАЗДЕЛ 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

В Витимском муниципальном образовании на расчетный 2034 год, спрос тепловой энергии не изменится, виду отсутствия планов на строительство новых жилых и общественных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения о подключении к централизованному теплоснабжению.

На данный момент котельная работает без перебоев. Установка дополнительных котельных, увеличение мощности существующей не требуется.

В ближайшие 15 лет масштабного развития в муниципальном образовании Витимского городского поселения, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением, не предвидится.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, до рассматриваемого срока не изменится. Площадь жилой застройки составляет 7950,6 кв.м.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источник тепловой энергии представлены на рисунке 1.

Увеличение существующих зон действия источников теплоснабжения не планируется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, не предвидятся. Мощность источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей останется без изменений. В таблице 2 представлено:

( существующие значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

( существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

( существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

( значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

( значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

( затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

( значения существующей тепловой мощности источников теплоснабжения.

Табл. 2 -  Существующие балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии, в том числе работающего на единую тепловую сеть

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Нагрузка потребителей Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности Источников тепла, % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2034 |
| Котельная 11 «Центральная» | 3,95 | 2,76 | 0,05 | 1,62 | 0,47 | 2,09 | +22% (или 0,62 Гкал/ч) |

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

В рассматриваемой котельной химподготовка сетевой воды не осуществляется. Подпитка тепловых сетей производится водой из сети централизованного водоснабжения.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2018г.) в рассматриваемой системе  теплоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Балансы подпиточной воды для теплосети, м³

| Структура подпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2028-2034 |
| Котельная «№11 Центральная» |
| Утечки в теплосети | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 |
| Утечки в зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нужды ГВС | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 |
| Общий расход подпитки | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 |

Базовые значения баланса подпиточной воды из сети централизованного водоснабжения не изменится к расчетному сроку, ввиду отсутствия роста или снижения объемов потребления.

РАЗДЕЛ 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения.

В целях повышения эффективности работы котельной, снижения тепловых потерь, при передаче тепловой энергии и горячей воды, связанных с длительной эксплуатацией, необходима замена оборудования в котельной и ежегодная замена тепловых сетей. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии, снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии и горячей воды с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Дефицит тепловой мощности, на источниках тепловой энергии не зафиксирован.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в Витимском городском поселении следует провести реконструкцию тепловых сетей:

1.Замена 5170 м теплосетей,  ввиду значительного износа;

2.Замена оборудования в котельной «№11 Центральная»:

- модернизация котельного и котельно-вспомогательного оборудования

- замена дымогарной трубы

- замена внутреннего и наружного освещения на энергосберегающее, светодиодное

- установка аварийного источника электроснабжения

3. Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему (в соответствии с требованиями законодательства).

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах Витимского муниципального образования, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.1, 6.2, 6.3.

Табл. 6.1 Топливные балансы 2018г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топливакг.у.т./Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3154,2 | 219,3 | 3154,2* |

*Ввиду особенности транспортировки топлива для котельных Мамско-Чуйского района, в том числе для Витимского муниципального образования, осуществляемой только в период навигации, объем резервного (аварийного) запаса соответствует 100% объема годовой потребности в топливе. Планируемый на 2019 год объем топлива составит 3038,25 т/год.

Табл. 6.2 Перспективные топливные балансы на 2025г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топливакг.у.т./Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3038,25 | 219,3 | 3038,25* |

*Норматив запаса топлива на котельной на 2019 год.

Табл. 6.3 Перспективные топливные балансы на 2034г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топливакг.у.т./Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3038,25 | 219,3 | 3038,25 |

В котельной  Витимского муниципального образования, топливом является уголь. Топливо доставляется на склад котельной в период навигации по реке, а в последующем автотранспортом. Система топливоподачи ручная. Золо-/шлакоудаление из слоевых топок котлов производится вручную, с помощью тачки.

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

В целях эффективной эксплуатации системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании необходимо проводить своевременное и плановое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения. Расчет необходимых инвестиций возможен после определения объемов и этапов строительства, реконструкции и технического перевооружения системы централизованного теплоснабжения. Объем инвестиций указан в главе 7 «Обосновывающий материал», настоящего проекта.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 7 «Обосновывающий материал».

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в  Главе 7 «Обосновывающий материал».

7.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима, так же рассмотрено в Главе 7 «Обосновывающий материал».

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Эксплуатацию и обслуживание котельной  Витимского муниципального образования в настоящее время осуществляет ООО "Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса" по договору аренды муниципального имущества. Собственником системы теплоснабжения является администрация Витимского городского поселения.

В настоящее время ООО "Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса" отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (ЕТО). При утверждении настоящего проекта, необходимо рассмотреть ООО "Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса" в качестве ЕТО.

РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, ввиду того, что в Витимском городском поселении источник теплоснабжения – котельная «№11 Центральная», расположенная на ул. Набережная 9, справляется с обеспечением теплоснабжения жилых и общественных зданий, кроме того дополнительных источников тепловой энергии для централизованной сети теплоснабжения в муниципальном образовании, нет.

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье, 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение тридцати дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, в Витимском городском поселении бесхозных сетей централизованного теплоснабжения не выявлено.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

ЧАСТЬ 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Существующие зоны действия рассматриваемой системы теплоснабжения показаны на Рис. 1. (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме поселения) и в таблице 1.1.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

Расширение зон действия существующего теплоисточника в перспективе не планируется. Ввиду отсутствия планирования строительства жилых, общественных и промышленных зданий, а также ввиду отсутствия заявок от населения на подключения к сети. В перспективе зона действия и радиус теплоснабжения котельной «№11 Центральная», не изменится.

Табл. 1.1.1- Зоны действия источника тепловой энергии

| № | Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона | Административная зона |
| 1 | Котельная «№11 Центральная», п. Витимский, ул. Набережная, 9 | Дома по улицам: ул. Новая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Набережная, ул. Геологическая; пер. Новый, пер.Торговый. | ОГУ "Отряд противопожарной службы " (ул. Школьная, 15) МДОУ детский сад "Елочка" (ул. Школьная, 18) МОУ Витимская средняя полная общеобразовательная школа (Школьная, 13) МУК "Районный Культурно-досуговый центр "Победа" ОГУЭП "Облкоммунэнерго-сбыт" МУ "Централизованная библиотечная система - Центральная районная библиотека" Администрация Витимского городского поселения (ул. Советская, 13) |

*Зона действия источников тепловой энергии на котельной не изменится.

Рис. 1 Зоны действия сети теплоснабжения

ЧАСТЬ 2 "Источники тепловой энергии"

Котельная «№11 Центральная» п. Витимский, расположенная на ул. Набережная, 9, на высоте 223 м. над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное шлакобетонное строение (совмещено с потребителем «Гараж котельной»). Котельная работает на твердом топливе - уголь. Фотография котельной «№11 Центральная» п. Витимский представлена на рисунке 2 и 3

Рисунок 2 - котельная «№11 Центральная», адрес, п. Витимский, ул. Набережная, 9

Рисунок 3 - котельная «№11 Центральная», адрес, п. Витимский, ул. Набережная, 9

Система теплоснабжения – двухтрубная, открытая, с температурным графиком 80/60ᵒС. В режим работы системы теплоснабжения входит отопительный период, который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Общие данные по котельной «№11 Центральная» п. Витимский, ул. Набережная, 9 приведены в таблице 1.2.1.

Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями.

Табл. 1.2.1 - Перечень оборудования теплоисточника

| № | Источник | Уст. мощность Гкал/ч | Потребл. Тепловая мощность Гкал/час | Располаг. тепловая Мощность Гкал/ч | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Расход топл. тыс. т/год 2018 | Темп. график °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 0,05 | 2,76 | 6 | водогрейный | уголь | 3154,2 | 80/60 |

Табл. 1.2.2 - Перечень оборудования теплоисточника

| Тепло-источник | Котлы | Насосы | Дымососы, Вентиляторы | Емкости, м3 | Дым.трубы, (Ду мм, Н м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | КВр-0,8-95ТР Энергия 3М | Д-320-50 Д-200-90 | Д1, Д2 | 24 | 800, 33 |

Табл. 1.2.3 Тепловые мощности теплоисточника, Гкал/ч

| Теплоисточник | Установл. Мощность, Гкал/ч | Располаг. Мощность, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Резерв распол. мощности, % (+/-) | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 2,76 | 1,62 | +22 | 0,05 |

Табл. 1.2.4 Технические характеристики котлов

| Тип установленного оборудования | Кол-во | Технические характеристики, Гкал/ч | Расчетный КПД сжигания дров в котле, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергия 3М 0,58 МВт (0,5 Гкал/ч) | 1 | По 0,5 | 0,65 |
| Гефест-0,8-95 ТР (0,69 Гкал/ч) | 5 | По 0,69 | 0,81 |

Табл. 1.2.5 Характеристики котла Гефест-0,8-95 ТР

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла | Водогрейный |
| 2 | Вид расчетного топлива | Каменный и бурый уголь |
| 3 | Теплопроизводительность, ГКал/ч | 0,8 |
| 4 | Теплопроизводительность, МВт | 0,69 |
| 5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 6 | Температурный график воды, °С | 70-95 (возможно до 115 - только после согласования) |
| 7 | Расчетный КПД, % | 81 |
| 8 | Расход расчетного топлива, кг/ч | 150 |
| 9 | Расход расчетного топлива (2), кг/ч | 220 |
| 10 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3480х1380х2110 |
| 11 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 3690х1920х2620 |
| 12 | Масса транспортабельного блока котла, кг | 2640 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Тип котла | Водогрейный |
| 2 | Вид расчетного топлива | Каменный и бурый уголь |
| 3 | Теплопроизводительность, ГКал/ч | 0,8 |
| 4 | Теплопроизводительность, МВт | 0,69 |
| 5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 6 | Температурный график воды, °С | 70-95 (возможно до 115 - только после согласования) |
| 7 | Расчетный КПД, % | 81 |
| 8 | Расход расчетного топлива, кг/ч | 150 |
| 9 | Расход расчетного топлива (2), кг/ч | 220 |
| 10 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3480х1380х2110 |
| 11 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 3690х1920х2620 |
| 12 | Масса транспортабельного блока котла, кг | 2640 |

| Участок | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Метод прокладки сети | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Количество труб в тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Количество тепловых камер на участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 1 | 27,0 | подземная бесканальная | 680 | двухтрубная | 1990-1997 | 5 |
| d 2 | 44,0 | подземная бесканальная | 740 | двухтрубная | 1986-1990 | 12 |
| d 3 | 51,0 | подземная бесканальная | 960 | двухтрубная | 1995-2000 | 14 |
| d 4 | 70,0 | подземная бесканальная | 410 | двухтрубная | 1985-1990 | 4 |
| d 5 | 81,0 | подземная бесканальная | 860 | двухтрубная | 1995-2000 | 7 |
| d 6 | 100,0 | подземная бесканальная | 1445 | двухтрубная | 2004 | 18 |
| d 7 | 150,0 | подземная бесканальная | 1250 | двухтрубная | 1985-1990 | 10 |
| d 8 | 100,0 | подземная бесканальная | 200 | двухтрубная | 2008 | 2 |
|  | 6545 |  |  | 72 |

Табл. 3.2. Расчетные расходы подпиточной воды для теплосети

| Теплоисточник | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м³/ч | м³/ч | м³/год |
| Котельная «№11 Центральная»: |
| Подпитка, всего | 2,5 | 2,4 | 14150,13 |
| в т.ч. - нужды ГВС | 2,1 | 2,1 | 12317,23 |
| - утечки в теплосетях | 0,4 | 0,3 | 1832,9 |
| - утечки в зданиях | 0 | 0 | 0 |

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены гидравлические расчеты пропускной способности их участков. Расчеты выполнены при следующих условиях:

- температурный график отпуска тепла 80/60°С;

- расчетный расход на участках тепловой сети определялся как сумма расчетных расходов воды на отопление, ГВС и утечек в сетях и внутренних системах зданий;

- при расчетных расходах воды на всех участках тепловой сети были определены линейные потери давления в прямом и обратном трубопроводах;

- для всех участков теплосети потери давления в местных сопротивлениях и компенсаторах учитывался коэффициент:

1,2 - для магистральных сетей,

1,3 - для прочих.

В расчетах располагаемый напор в начале теплосети в теплоисточниках принимался по данным специалистов эксплуатирующих организаций и (или) экспертным данным (по характеристикам установленного насосного оборудования):

Котельная №11 «Центральная»: 70 м (0,46 МПа - прямая, 0,4 МПа - обратная)

Сводные результаты гидравлических расчетов тепловой сети  представлены в таблице 3.3.

Табл. 3.3 Сводные гидравлические характеристики тепловой сети

| Характеристики | Напор, м | Расход воды, м³/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Прямая | Обратка | Распола- гаемый | Сетевой | Подпитка (макс) | Подпитка (ср.ч) |
| «Центральная»: |
| Фактические* | 70 | 58 | 12 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
| Расчетные | 70 | 58 | 12 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |

*Фактические показатели в табл. 3.3. приняты по расчетным показателям.

В 2018 году жалоб, поступавших от населения, нет. Количество аварий на 2018 год насчитывалось 10 шт. Реконструкция тепловых сетей и планирование их капитальных (текущих) ремонтов, производится на основании приборного и визуального обследований, в основном планово в конце отопительного периода.

Летние ремонты тепловых сетей производятся в соответствии с техническим регламентом и иными обязательными требованиями процедур летних ремонтов с нормативными параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Расчетные потери тепловой энергии в тепловой сети от котельной представлены в таблице 3.4:

Табл. 3.4  Расчетные потери тепловой энергии в тепловой сети

| Система: составляющие тепловых потерь | Максимальные, | Средние, | Годовые, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год |
| «№11 Центральная»: |
| Потери тепловой энергии, всего | 0,49 | 0,47 | 2773,7 |
| в т.ч. - от наружного охлаждения: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - с утечками в теплосетях | 0,49 | 0,47 | 2773,7 |
| - с утечками в зданиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

В Витимском муниципальном образовании тепловые потребители присоединены к тепловым сетям по прямой схеме. Потребителями котельной «№11 Центральная» являются:

1. Жилые дома

2.Муниципальные и государственные учреждения: КДЦ, администрация, детский сад, школа, пожарная часть, облкоммунэнерго, библиотека.

3.Объекты инфраструктуры: котельная, водозабор.

Специальных службы и систем диспетчеризации, автоматизации, телемеханизации и связи в рамках рассматриваемой системы теплоснабжения нет.

Центральных тепловых пунктов и подкачивающих насосных станций в рассматриваемой системе теплоснабжения нет.

Специальной защиты тепловых сетей от превышения давления (гидроудара) нет.

Также в Витимском муниципальном образовании бесхозные участки  сети теплоснабжения, отсутствуют.

ЧАСТЬ 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Существующие зоны действия рассматриваемой системы теплоснабжения показаны на рисунке 1. (в виде выделенных цветом зоны на общей карте-схеме поселения) и в таблице 1.1.1. (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).

В Витимском городском поселении расширение зон действия существующего теплоисточника в перспективе не предусматривается.

ЧАСТЬ 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

Тепловые характеристики потребителей (тепловые нагрузки и годовое потребление) определялись на основании расчетов при расчетных температурах наружного воздуха (см. таблица 1.5.1.).

Табл. 1.5.1 Климатические характеристики Витимкого поселения

| Населенный пункт | Продолж. отопит.периода всутках | Т наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне- годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | min | max |  |
| Витимское поселение | 243 | -36 | -25 | -23,3 | -6,3 | -60 | +39 | 1,2 |

Табл. 1.5.2 Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -28,7 | -26,3 | -15,4 | -3,6 | 5,1 | 12,2 | 14,6 | 11,9 | 5,2 | -4,6 | -19,2 | -26,8 |

Уточненный перечень и характеристики тепловых потребителей с централизованным теплоснабжением представлены в приложении 1 и 2.

Общее количество и площадь отапливаемых зданий приведены в таблице 1.5.3.

Табл. 1.5.3 Общее количество и площадь отапливаемых зданий

| Тип зданий | Кол-во зданий | Общая площадь | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| «№11 Центральная», всего: | 44 |  | 100 |  | 0,00 | - |  |
| Жилые: |  | 7950,6 | 82 |  |  |  |  |
| Жилой дом | 2 | 124 | 5 | 0,011 | 0,00 | - | 0,011 |
| Многокв. дом | 34 | 7826,6 | 77 | 0,1006 | 0,00 | - | 1,006 |
| Нежилые: |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Общественные | 8 | 6066,4 | 18 | 0,425 | 0,00 | - | 0,425 |
| Производственные | 0 | 396 | 0 | 0,024 | 0,00 | - | 0,024 |

Табл. 1.5.4 Расчет теплопотребления Витимского поселения

| № п/п | Наименование | Теплопотребление Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Теплоснабжение от котельной | 1,62 | 0,00 | - | 1,62 |
| 2 | Автономное теплоснабжение | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Итого по населенному пункту: | 1,62 | 0,00 | - | 1,62 |

ЧАСТЬ 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

Балансы расчетной, установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто по котельной представлены в таблице 1.6.4.

Табл. 1.6.4 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Теплоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Нагрузкапотре- бителей, Гкал/ч | Резерв (дефицит), мощности,% (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 2,76 | 0,05 | 0,47 | 1,62 | +22 |

В Витимском муниципальном образовании зоны действия котельной в перспективе не изменятся, т.к. подключение новых абонентов не планируется.

ЧАСТЬ 7 "Балансы теплоносителя"

В рассматриваемой котельной химподготовка подпиточной воды для теплосетей не производится.

По имеющейся информации дебет необходимой подпиточной воды в котельной составляет не менее соответствующих расчетных значений, таблица 7.1

Табл. 7.1 Балансы теплоносителя, м³/ч

| Система теплоснабжения | Максимальная подпитка сети | Дебет подпиточной воды |
| --- | --- | --- |
| «№11 Центральная»: |
| Подпитка, всего | 2,4 | ˃1 |
| в т.ч. |
| - утечки в теплосетях | 0,3 | ˂1 |
| - утечки в зданиях | 0,0 | - |
| - нужды ГВС | 2,1 | ˃1 |

ЧАСТЬ 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Теплоснабжение общественных и административных зданий в центральной части поселка осуществляется от котельной «№11 Центральная» располагаемой мощностью 2,76 Гкал/ч. Топливом является уголь, который в свою очередь доставляются на склад в период навигации.

В Витимском муниципальном образовании, в котельной система топливоподачи ручная. Со склада  уголь подаётся вручную к фронтам котлов, затем вручную забрасывается в топки котлов. Шлако-, золоудаление из слоевых топок котлов производится также вручную, с помощью тачки.

Фактический и расчетный годовые расходы топлива в котельной представлены в таблице 8.1

Табл.8.1Топливные балансы источника тепловой энергии

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт.расход топлива, т/год | Расч. расход топлива, кг.у.т. /Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3038,25 | 219,3 | 3038,25 |

Фактические расходы топлива приняты на основе предоставленных данных и опроса специалистов эксплуатирующей организации. Расчетные расходы определены для существующего состояния тепловых нагрузок.

ЧАСТЬ 9 "Надежность теплоснабжения"

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые	сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела «Надежность».

Согласно СНиП нормативный уровень надежности схемы теплоснабжения определяется по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы [Р],

- коэффициенту готовности [Кг]

- и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности	безотказной работы  установлены СНиП 41-02-2003 для:

  - источника теплоты Рит = 0.97;

  - тепловых сетей Ртс = 0.9;

  - потребителя теплоты Рпт = 0.99;

  - система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9*0.97*0.99 = 0.86.

Ввиду того, что ранее не велся учет отказов, аварий за период эксплуатации, а так же в связи с отсутствием в полном объеме исходная информация для расчета показателей надежности, таких так:

    - средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта;

    - средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка тепловой сети.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2018 года, включительно, не было.

Среди факторов, влияющих на надежность системы теплоснабжения, следует отметить, что для бесперебойной и качественной работы системы теплоснабжения, оборудование котельной и трубопровод сети должны быть в хорошем состоянии. В котельной «№11 Центральная», требуется замена дымогарной трубы, а также требуется замена сети теплоснабжения, ввиду значительного износа 79%.

ЧАСТЬ 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения в качестве теплоснабжающей и одновременно теплосетевой организации выступает: ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса». Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями предоставлены специалистами ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» и специалистами Витимского городского поселения.

В таблице 10.1 и 10.2 показаны основные технико-экономические показатели теплоснабжающей организации Витимского муниципального образования.

В рассматриваемой системе теплоснабжения фактические эксплуатационные затраты за 2018 г. составили:

Котельная «№11 Центральная» - 43168,6 тыс.руб/год, в т.ч. основные: 20259,4 тыс.руб/год (46,9%) – топливо, 12298 тыс.руб/год (28,4%) – зарплата с начислениями, вместе эти статьи составляют 75,3% от общих затрат.

Табл. 10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| Теплоисточник, показатели | Единица изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная«№11 Центральная»: |
| Уст. мощность | Гкал/ч | 3,95 | 2018 |
| Расчетная нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 2018 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 7141,75 | 2018 |
| Расход топлива | т/год | 3154,2 | 2018 |
| Расход эл.энергии | тыс.кВт*ч/год | 623,8 | 2018 |
| Расход воды | тыс.т/год | 1832,9 | 2018 |
| Цена топлива | руб/т | 6348,74 | 2018 |
| Цена эл.энергии | руб/кВт*ч | 2,64 | 2018 |
| Цена воды | руб/т | 42,69 | 2018 |
| Персонал | чел | 17 | 2018 |
| Тариф | руб/Гкал (без учета НДС) | 1882,27 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
|  |  | 1936.85 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |

Табл. 10.2 Эксплуатационные затраты теплоснабжающей организации

| Составляющие затрат | Факт |
| --- | --- |
|  | тыс. руб/год | руб/Гкал | % |
| Котельная«№11 Центральная»: | 43168,6 | - | 100,0 |
| Топливо | 20259,4 | - | 46,9 |
| Эл. энергия (техн. нужды) | 2437,3 | - | 5,6 |
| Вода | 140 | - | 0,3 |
| Зарплата с начисл. | 12298 | - | 28,4 |
| Ремонт | 970,8 | - | 2,2 |
| Амортизация | 0 | - | 0 |
| Общехозяйственные | 1951,5 | - | 4,5 |
| Общепроизводственные | 3975 | - | 9,2 |
| Платежи за выбросы | 0 | - | 0 |
| Другие | 1135,9 | - | 2,6 |

ЧАСТЬ 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» на 2019 год составили (см. таблицу 11.1):

Таб. 11.1Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию

| Теплоисточник | Тариф, руб/Гкал (без НДС) | Плата за подключ-е | Плата за резерв.тепл. мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№ 11 Центральная» Приказ службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2018 г. № 520 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 1882,27 | - | - | Платы за подключение к системам теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет. |
|  | с 10.06.2019 по 31.12.2019 1936,85 | - | - |  |

ЧАСТЬ 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

В существующем состоянии в рассматриваемой системе теплоснабжения проблемы организации качественного теплоснабжения типичны для многих коммунальных систем теплоснабжения Иркутской области. В данной части будет рассмотрены существующие технические и технологические проблемы в системах централизованного теплоснабжения Витимского городского поселения.

Котельная «№11 Центральная»:

  - Физический износ участков тепловых сетей (79%)

  - Аварийное состояние дымогарной трубы

  - Отсутствие на теплоисточнике аварийного источника электроснабжения

  - Во внутреннем и наружном освещении используются лампы накаливания

  - Открытая система теплоснабжения

В целом предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность рассматриваемой системы теплоснабжения нет.

ГЛАВА 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

В разработке проекта схемы теплоснабжения, Витимского городского поселения, использовались материалы генерального плана, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также данные предоставленные заказчиком. По указанным данным в ближайшие 15 лет сравнительно масштабного развития Витимского городского поселения, в части строительства новых жилых и общественных зданий с централизованным теплоснабжением не предполагается. Также не планируются строительство новых котельных и новые подключения объектов к котельной.

К 2034 году	суммарная тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением по поселению не изменится, и составит 1,62 Гкал/ч.

ГЛАВА 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований по разработке электронной модели схемы теплоснабжения не является обязательными.

Численность населения Витимского муниципального образования составляет 764 человека (на 2018 г.)

В приложении 3 разработана графическая часть схемы теплоснабжения Витимского муниципального образования (рабочая схема теплоснабжения).

ГЛАВА 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

В Витимском поселении в котельной « №11 Центральная» подключение новых перспективных тепловых потребителей на расчетный срок не предвидится, ввиду отсутствия планов на застройку поселения, а также ввиду отсутствия заявок на подключения к сети от населения, поэтому резерв тепловой мощности сохранится на весь расчетный срок схемы теплоснабжения до 2034 года.

ГЛАВА 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

В рассматриваемой котельной химподготовка сетевой воды не осуществляется. Подпитка тепловых сетей производится из сети водоснабжения.

Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой котельной будет ˃1м³/сутки.

Оценка перспективного изменения максимального потребления теплоносителя в рассматриваемой системе теплоснабжения отражена в таблице 5.1.

Табл. 5.1 Перспективные балансы подпиточной воды для теплосети, м³

| Структура подпитки | Год (период) |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2034 |
| «№11 Центральная»: |
| Утечки в теплосетях | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 | 1832,9 |
| Утечки в зданиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нужды ГВС | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 | 12317,23 |
| Общий расход подпитки | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 | 14150,13 |

Из таблицы следует, что расход теплоносителя к 2034 году не изменится, в связи с отсутствием перспективных абонентов и новых подключений к теплосети.

ГЛАВА 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

На основании выполненного обследования существующей системы теплоснабжения, анализа её работы и внешних условий функционирования, далее будут представлены предложения по необходимой реконструкции  и техническому перевооружению существующей котельной. Реализация этих предложений позволит улучшить работу котельной и в целом сеть теплоснабжения.

Одной из проблем эффективного теплоснабжения является недостаточность приборов контроля и регулирования параметров работы оборудования котельной. Рекомендуется:

- установить прибор учета в котельной

- составить (восстановить) исполнительные тепловые схемы котельной;

- провести наладку работы котлов (для поддержания их высокого КПД) и другого оборудования котельной;

- провести модернизацию котельного и котельно-вспомогательного оборудования

- замена трубопровода сети 5170 м, в виду значительного износа 79 %

- перейти с открытой системы теплоснабжения на закрытую, в соответствии с действующим законодательством статья 29 ФЗ №190 часть 8. «С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»; часть 9. «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

ГЛАВА 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

В Витимском муниципальном образовании, для бесперебойной работы теплосети, предлагается:

- Замена 5170 м теплосетей,  ввиду износа сетей

- Замена оборудования в котельной « №11 Центральная»

- замена котла Энергия 3М, котел Гефест

- замена дымогарной трубы

- модернизация котельного и котельно-вспомогательного оборудования

- замена внутреннего и наружного освещения на энергосберегающее

- установка аварийного источника электроснабжения

- Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую.

Общие затраты на перекладку трубопровода составят 34 250 тыс.руб.

Во всех рассматриваемых вариантах обязательными условиями реконструкции тепловых сетей являются: определение фактической гидравлической характеристики сети и проведение ее режимной наладки.

ГЛАВА 8 "Перспективные топливные балансы"

Топливный баланс составлен в соответствии свыше определенными тепловыми характеристиками системы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования. В Витимском поселении,  ввиду отсутствия перспективных построек, новых подключений к котельной не планируется, топливные балансы не изменятся. Это можно наблюдать в таблицах 8.1, 8.2.

Табл. 8.1 Топливные балансы на 2018г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт. расход топлива, т/год | Расч. расход топливакг.у.т./ Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3154,2 | 219,3 | 3154,2 |

Табл. 8.2 Перспективные топливные балансы на 2034г.

| Теплоисточник | Уст. мощн., Гкал/ч | Расч. нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Название топлива | Факт. расход топлива, т/год | Расч. расход топливакг.у.т./ Гкал | Резервное (аварийное) топливо, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «№11 Центральная» | 3,95 | 1,62 | уголь | ДКОМ 13*80 | 3038,25 | 219,3 | 3038,25 |

ГЛАВА 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02- 2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемой системе теплоснабжения до базового 2018 года, включительно, не было.

Настоящей главой определены основные факторы, влияющие на надежность системы теплоснабжения поселка Витимское, которые приведены в таблице 9.

Табл. 9 Основные факторы, влияющие на надежность системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Факторы, влияющие на надежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «№11 Центральная» | Ветхость сетей теплоснабжения | Требует замена сети |
|  |  | Котельное оборудование | Замена котла Энергия 3М, замена дымогарной трубы, замена внутреннего и наружного освещения на энергосберегающее, установка аварийного источника электроснабжения |

ГЛАВА 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Целью разработки настоящего раздела являются оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источника  тепловой энергии и тепловой сети.

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и соответствующие ему укрупненные затраты представлены выше в разделе 6.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловой сети  и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены выше в разделе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru.

Данным проектом предусмотрены следующие капитальные вложения (табл. 10.1):

Табл. 10.1 Капитальные вложения

| Наименование объекта | Тип работ | Год установки | Тип прокладки | Ду проект, мм | Длина, м | Уд. стоим. руб/м | Затраты, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «№11 Центральна» |  |  |  |  |  |  |
| Теплосеть | Замена труб | 1985-2017 | канальные, двухтрубные | 32-150 | 5170 | 6 624,7 | 34 250 |
| Котел | Замена котла | 1985 | - | - | - | - | 1156,1 |
| Дымогарная труба | Замена трубы | 1985 | - | 100 | 33 | 67 788 | 2 237,00 |
| Освещение | Замена внутреннего и наружного освещения | - | - | - | - | - | 80 |
| Котельное и котельно-вспомогательное оборудование | Модернизация | - | - | - | - | - | 7 200 |
| Источник электроснабжения (100кВт) | Установка аварийного источника | - | - | - | - | - | 1700 |

Затраты касаемо сетей теплоснабжения относятся к централизованной сети теплоснабжения - котельная «№11 Центральная».

После внедрения вышеуказанных мероприятий по капитальному ремонту системы централизованного теплоснабжения и ГВС, в значительной степени создастся экономия эксплуатационных затрат.

Экономия эксплуатационных затрат достигается за счет:

- снижение потерь при передаче тепловой энергии и безотказная и безаварийная эксплуатация

- снижения затрат на обслуживание, плановые и неплановые ремонты сети теплоснабжения и ГВС, с низким процентом износа.

Реализация мероприятий по повышению эффективности работы существующей системы теплоснабжения, кроме экономического эффекта, даст значительный эффект по более качественному и надежному теплоснабжению существующих тепловых потребителей.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов (топлива, электроэнергии, и др.) и степень актуализации исходной информации по рассматриваемым системам теплоснабжения.

ГЛАВА 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

Решение об установлении организации в качестве единой  теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского поселения.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На момент составления проекта схемы теплоснабжения в администрацию поселения была подана одна заявка на определение статуса единой теплоснабжающей организации, от ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» ИНН 3802017195.

Определение (переопределение) статуса ЕТО для проектируемых зон действия перспективных источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, в случае наличия таковых перспектив развития новых зон действия перспективных источников.

В настоящее время ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для существующих зон действия источников тепловой энергии ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

Приложение №1

к схеме теплоснабжения муниципального образования Витимского городского поселения на период до 2034 года

Характеристика нежилых зданий

| Обозначение на схеме | Полное название | Улица | № | Год ввода | Мат. | Этаж- ность | Высота здан,м | Sосн, м2 | Общая площадь, м2 | Объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной «№11 Центральная»: |
| Котельная | Котельная «№11 Центральная» | Набережная | 9 | 1960 | бетон | 1 | 5,2 | 469,2 | 469,2 | 2439,84 |
| ВЗС 1 | Водозаборное сооружение | Витимский | - | 1982 | деревянное | 1 | 2,7 | 17,7 | 17,7 | 47,79 |
| ВЗС 2 | Водозаборное сооружение | Витимский | - | 1982 | деревянное | 1 | 2,7 | 10,8 | 10,8 | 29,16 |
| КДЦ | Культурно – досуговый центр | Школьная | 1 | 1977 | деревянное | 2 | 11,42 | 713 | 787 | 4493,8 |
| Пожарная часть | Пожарная часть | Школьная | 15 | 1968 | деревянное | 1 | 4,5 | 214 | 214 | 963 |
| Администрация | Здание администрации | Советская | 13 | 1963 | деревянное | 2 | 7,13 | 253,75 | 304,5 | 1087 |
| Школа | Школа | Школьная | 13 | 1988 | кирпич | 3 | 13,57 | 3623 | 3623 | 16389 |
| ДС | Детский сад | Школьная | 18 | 1970 | бетон | 2 | 9,33 | 545,2 | 854,2 | 3984,9 |
| ДЭС | Дизельная эдектростанция | Набережная | - | 1980 | бетон | 1 | 3,2 | 182 | 182 | 582,4 |

Приложение №2

к схеме теплоснабжения муниципального образования Витимского городского поселения на период до 2034 года

Характеристика сети теплоснабжения и ГВС Витимского муниципального образования (п. Витимский)

| Участок | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Метод прокладки сети | Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Количество труб в тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Количество тепловых камер на участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 1 | 27,0 | подземная бесканальная | 680 | двухтрубная | 1990-1997 | 5 |
| d 2 | 44,0 | подземная бесканальная | 740 | двухтрубная | 1986-1990 | 12 |
| d 3 | 51,0 | подземная бесканальная | 960 | двухтрубная | 1995-2000 | 14 |
| d 4 | 70,0 | подземная бесканальная | 410 | двухтрубная | 1985-1990 | 4 |
| d 5 | 81,0 | подземная бесканальная | 860 | двухтрубная | 1995-2000 | 7 |
| d 6 | 100,0 | подземная бесканальная | 1445 | двухтрубная | 2004 | 18 |
| d 7 | 150,0 | подземная бесканальная | 1250 | двухтрубная | 1985-1990 | 10 |
| d 8 | 100,0 | подземная бесканальная | 200 | двухтрубная | 2008 | 2 |
|  | 6545 |  |  | 72 |

Характеристики линейных объектов системы централизованного теплоснабжения, планируемых к капитальному ремонту (перекладке) с разбивкой по годам

| Ду, мм | Ду проект, мм | Длина, м | Плановый период реализации | Сумма к реализации тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-150 | 27-150 | 1 034 | 2020 г. | 6 850 |
| 27-150 | 27-150 | 1 034 | 2021 г. | 6 850 |
| 27-150 | 27-150 | 1 034 | 2022 г. | 6 850 |
| 27-150 | 27-150 | 1 034 | 2023 г. | 6 850 |
| 27-150 | 27-150 | 1 034 | 2024 г. | 6 850 |
| ИТОГО | 27-150 | 5 170 | 2020-2024 г.г. | 6 850 |