Информация для потребителей тепловой энергии,

подключенных к централизованным системам теплоснабжения,

по предоставлению документации в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Группа потребителей, которым необходимо предоставить документы в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.3. Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

- Перечень потребителей тепловой энергии, которым необходимо предоставить документы по оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, приведен в Приложении № 2 программы проведения оценки обеспечения готовности потребителей к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа проведения оценки обеспечения готовности потребителей).

С Программой проведения оценки обеспечения готовности потребителей, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области www.taiturka.irkmo.ru.

- Не требуется предоставлять документы для оценки обеспечения готовности потребителям теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций, проживающих в индивидуальных жилых домах.

- В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, Потребителям, указанным в пункте 1, необходимо предоставить в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1) наименование Потребителя, адрес расположения индивидуальных тепловых пунктов, перечень индивидуальных тепловых пунктов с предварительным значением индекса готовности согласно оценочному листу;

2) документы в формате PDF по каждому индивидуальному тепловому пункту, подтверждающие выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234,   указанные в Программе проведения оценки обеспечения готовности потребителей;

3) оценочный лист по каждому индивидуальному тепловому пункту с расчетом индекса готовности к отопительному периоду в формате Excel.

Оценочный лист в формате Excel можно скачать на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, на сайте www.taiturka.irkmo.ru в разделе ЖКХ.

Указанные сведения направляются Потребителем на электронный адрес admtaiturka@mail.ru:

1) в формате PDF - документы, подтверждающие выполнение требований, указанных в оценочном листе;

2) в формате Microsoft Excel - оценочный лист с предварительным расчетом индексом готовности.

- Перечень документов с пояснениями, приведен в Приложении № 1.

- Срок предоставления документов с 01.08.2025 по 10.09.2025.

- Проверка документов осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, совместно с единой теплоснабжающей организацией, при необходимости возможен выезд сотрудников непосредственно на объект для осмотра теплопотребляющих установок с заблаговременным предупреждением об этом потребителя.

- Срок проверки документов комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов не должен превышать 30 календарных дней.

- Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 , определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Без предоставления Потребителем трех следующих документов индекс готовности не может быть больше 0,8:

1) Акты промывки теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя ЕТО, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

2) Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) ИТП, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с пунктом 392 Правил № 511, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии Правил № 511.

3) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии), участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП, внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктом 392 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

- В случае выявления замечаний и несоответствия заявленных документов, документы будут направлены потребителю обратно на доработку в течение 10 календарных дней со дня регистрации в администрации.

- По итогам проверки обеспечения готовности к отопительному периоду выдается акт проверки готовности к отопительному периоду и паспорт готовности потребителя.

- Информация о потребителях, не предоставивших в указанные сроки документы, будет направлена в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор.

Приложение № 1

Перечень документов с пояснениями

| № | № в оцен. листе | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1. | Акты промывки теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая», установленные требованиями Правил № 511 | Акт подписываются совместно с представителем ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая» и Потребителем. |
| 2 | 1.1.2. | 1. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) ИТП, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии Правил № 511. 2. Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии Правил № 511. | 1. Акт о проведении наладки потребления тепловой энергии и теплоносителя заполняет Потребитель, подписывает представитель ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая» 2. Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств подписывает представитель ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая». |
| 3 | 1.1.3. | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет: 1) наличия и работоспособности; 2) плотности (герметичности) сальниковых уплотнений; 3) наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями; 4) наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | Акт проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры заполняет Потребитель, подписывает представитель ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая». |
| 4 | 1.1.4. | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии Правил № 511: приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставляет Потребитель в произвольной форме. |
| 5 | 1.1.5. | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая: 1) трубопроводы тепловых сетей (при наличии); 2) участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности; 3) оборудования ИТП; 4) внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. | Акт подписывается совместно с представителем ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая» и Потребителя. |
| 6 | 1.1.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии Правил № 511. | Приказ об утверждении перечня документации по эксплуатации теплопотребляющих установок предоставляет Потребитель в произвольной форме. |
| 7 | 1.1.7. | Утвержденные в соответствии Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения. | Копии инструкций по эксплуатации теплопотребляющих установок предоставляет Потребитель в соответствии с Правилами № 511. |
| 8 | 1.1.8. | Копии паспортов ИТП в соответствии Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании. | Копии паспортов ИТП согласно требованиям Правил № 511 предоставляет Потребитель. Копию проектной документации предоставляет Потребитель при ее наличии. |
| 9 | 1.1.9. | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание. | Копию штатного расписания при наличии соответствующего персонала Потребителя или копию договора на аварийное и техническое обслуживание предоставляет Потребитель. |
| 10 | 1.1.10. | Акты или документы, подтверждающие: 1) проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы ГВС (при наличии); 2) проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы ГВС, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии) в соответствии Правил № 511. | Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов систем теплопотребления заполняется Потребителем или обслуживающей организацией. |
| 11 | 1.2.1. | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок представителем ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая» на предмет наличия: 1) несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках; 2) переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды; 3) отступлений от проектного решения. | Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок подписывает представитель ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая». |
| 12 | 1.2.2. | Подписанный представителем ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая» и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | Акт технической готовности Потребителя выдается представителем ресурсоснабжающей организации ООО «СК Белая». При заключении ресурсоснабжающая организация ООО «СК Белая» в данном акте о готовности Потребителя в оценочный лист ставится 1, при заключении ресурсоснабжающая организация ООО «СК Белая» о не готовности Потребителя в оценочный лист ставится 0. |
| 13 | 1.3.1. | Копии договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808. | Копия договора теплоснабжения. |
| 14 | 1.3.2. | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности или подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности ФЗ № 190. | Акт сверки об отсутствии задолженности за тепловую энергию и теплоноситель (с датой выдачи не позднее 30 календарных дней со дня подачи документов в комиссию) выдается ЕТО. |
| 15 | 1.4.1. | 1. Акт периодической проверки узла учета, составленный в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета № 1034; 2. Акт разграничения балансовой принадлежности. | Копию акта периодической проверки узла учета и акта балансовой принадлежности предоставляет Потребитель. |
| 16 | 1.4.2. | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП, с указанием: 1) заводских номеров; 2) отметки о наличии паспортов КИП в соответствии Правил № 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; 3) информации о поверке. | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в ИТП заполняет Потребитель и обслуживающая организация, ООО «СК Белая». |
| 17 | 2.1. | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. | Акт по подготовке теплового контура здания заполняет Потребитель. |
| 18 | 2.2. | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и ГВС в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (после капитального ремонта). | В случае проведения капитального ремонта систем теплопотребления необходимо произвести дезинфекцию систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и ГВС, а также предоставить акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией. Если капитальный ремонт систем теплопотребления не производился, в акте указывается информация о том, что ремонтные работы в ИТП не производились, проведение дезинфекции не требуется. |
| 19 | 3.1. | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов подписывает Потребитель и обслуживающая организация в подтверждение отсутствия газового оборудования. |
| 20 | 3.2. | Копия действующих документов, подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в МКД |  |
| 21 | 4. | Справка, представленная Ростехнадзором, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду о наличии или отсутствия предписаний. | Информацию необходимо запросить в Ростехнадзоре самостоятельно irk@enis.gosnadzor.gov.ru – если вы направили запрос — дождитесь официального ответа, но учитывайте срок 30 дней; – в случае отсутствия ответа на момент формирования пакета документов к паспорту готовности — рекомендуем приложить копию запроса с отметкой о направлении; – в пояснительной записке можно указать, что официальный ответ ожидается, так как сроки рассмотрения обращения ещё не истекли. |
| 22 | 5. | План подготовки к отопительному периоду. | Утвержденный план подготовки к отопительному периоду |