24.02.2026г. № 4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА (ПЛАНА) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРО- И ВОДОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ , НАХОДЯЩИХСЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ВИТИМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» руководствуясь Уставом Витимского  муниципального образования, администрация Витимского   городского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на  системах  теплоснабжения  с применением электронного моделирования  аварийных ситуаций , при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих  организаций, находящихся  на территории Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Витимского городского поселения от 02.04.2025 г. №12  «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативно-правовых актов "Витимский вестник"  и на  официальном сайте администрации Витимского городского поселения. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


              Глава Витимского городского 
              поселения                                                                            Н.В. Балуткин       
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[bookmark: bookmark28]Раздел 1. Общие сведения
1.1. [bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29]Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
1.1.1. [bookmark: bookmark32]Общие положения
1.1.1.1. [bookmark: bookmark33]Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в сфере теплоснабжения на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
· [bookmark: bookmark34]Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· [bookmark: bookmark35]Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· [bookmark: bookmark36]Федерального закона от 23.11.2009	№	261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· [bookmark: bookmark37]Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· [bookmark: bookmark38]Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· [bookmark: bookmark39]Федерального закона от 07.12.2011	№	416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
· [bookmark: bookmark40]постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· [bookmark: bookmark41]постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014	№	452
«Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· [bookmark: bookmark42]Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;
· [bookmark: bookmark43]Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление № 354);
· [bookmark: bookmark44]Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
· [bookmark: bookmark45]Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».
· [bookmark: bookmark46]приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
· [bookmark: bookmark47]приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
· [bookmark: bookmark48]актуализированной схемы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark49]иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
1.1.1.2. [bookmark: bookmark50]Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и
утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024	№	2234 «Об
утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ № 2234).
1.1.1.3. [bookmark: bookmark51]В соответствии с пунктом 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.
1.1.1.4. [bookmark: bookmark52]В соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01.04.2025 в 2025 году, в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:
· [bookmark: bookmark53]сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
· [bookmark: bookmark54]количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
· [bookmark: bookmark55]порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark56]состав и дислокация сил и средств;
· [bookmark: bookmark57]перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
· [bookmark: bookmark58]порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
1.1.1.5. [bookmark: bookmark59]ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.
1.1.1.6. [bookmark: bookmark60]ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.
1.1.1.7. [bookmark: bookmark61]Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.
1.1.1.8. [bookmark: bookmark62]ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
1.1.1.9. [bookmark: bookmark63]ПЛАС должен находиться:
· [bookmark: bookmark64]в администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark65]в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark66]в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark67]в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark68]в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
1.1.1.10. [bookmark: bookmark69]Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на администрации Витимского городского поселения , ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.1.11. [bookmark: bookmark70]В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190 ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
1.1.1.12. [bookmark: bookmark71]В соответствии с пунктом 1.1 приложения №	1 к порядку обеспечения
[bookmark: bookmark72]готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (К порядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.
1.1.2. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark76]Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:
· [bookmark: bookmark77]«авария на объектах теплоснабжения» -отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;
· [bookmark: bookmark78]«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
· [bookmark: bookmark79]«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
· [bookmark: bookmark80]«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
· [bookmark: bookmark81]«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
· [bookmark: bookmark82]«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
· [bookmark: bookmark83]«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
· [bookmark: bookmark84]«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее мониторинг);
· [bookmark: bookmark85]«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
· [bookmark: bookmark86]«потребитель» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
· [bookmark: bookmark87]«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
· [bookmark: bookmark88]«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
· [bookmark: bookmark89]«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
· [bookmark: bookmark90]«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
· [bookmark: bookmark91]«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
· [bookmark: bookmark92]«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);
· [bookmark: bookmark93]«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
· [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark94]«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.
1.1.3. [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark99]Цели, задачи, обязанности
1.1.2.1. [bookmark: bookmark100]ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих, оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
1.1.2.2. [bookmark: bookmark101]ПЛАС должен решать следующие задачи Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области:
· [bookmark: bookmark102]обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark103]повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark104]мобилизация усилий всех административных и инженерных служб Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark105]поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
· [bookmark: bookmark106]снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark107]информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.1.2.3. [bookmark: bookmark108]Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
1.1.2.4. [bookmark: bookmark109]Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
· [bookmark: bookmark110]своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark111]допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
1.1.2.5. [bookmark: bookmark112]При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
1.1.2.6. [bookmark: bookmark113]При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
1.1.2.7. [bookmark: bookmark114]Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области и организаций жилищнокоммунального комплекса на текущий финансовый год.
1.1.2.8. [bookmark: bookmark115]Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области.
1.1.2.9. [bookmark: bookmark116]Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
· [bookmark: bookmark117]осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
· [bookmark: bookmark118]не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
· [bookmark: bookmark119]обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
· [bookmark: bookmark120]принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
· [bookmark: bookmark121]компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
1.1.2.10. [bookmark: bookmark122]Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
· [bookmark: bookmark123]принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
· [bookmark: bookmark124]незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
1.1.2.11. [bookmark: bookmark125]Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
1.1.2.12. [bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark126]Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.
1.1.4. [bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Краткая характеристика муниципального образования
1.1.З.1. [bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark132]Административное деление, население
1.1.2.13. Витимское муниципальное образование наделено статусом городского поселения Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Мамско — Чуйского района Иркутской области».
1.1.2.14. Устав Витимского муниципального образования со статусом городского поселения был принят решением Думы Витимского городского поселения № 6 от 26.12.2005 года, выдано свидетельство о регистрации Устава RU 385141012005001 от 28 декабря 2005 года.
1.1.2.15. Витимское городское поселение расположено в Восточной Сибири в пределах Северо-Байкальского нагорья. В состав поселения входят три поселка. Рабочий посёлок Витимский расположен на правом берегу реки Витим. Он же является административным центром.  Поселок Мусковит и поселок Колотовка – на левом берегу реки Витим. На севере поселение граничит с Мамским городским поселением, на юге-востоке – с Бодайбинским районом, на западе – с Луговским поселением. Административно входит в состав Мамско-Чуйского района Иркутской области. Площадь территории поселения – 154180,18 га. 
1.1.2.16. Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые. Преобладающий ветер северо-западного и юго - восточного направления.
1.1.2.17. Гидрографическая основа представлена бассейном реки Витим с развитой сетью его обширных притоков. Витим имеет характер горной реки. Она протекает в узкой, стесненной горами долине; в русле много каменистых порогов и шивер, на которых скорость течения достигает 11-14 км/час. Ширина коренного русла колеблется от 160 до 400 метров, а на островных и пойменных участках – от 600 до 1600 метров; глубина – 3-10м. Дно русла реки – в основном крупная галька, камень, скала. Берега, большой частью высокие, обрывистые, местами скалистые, сложены из трудноразмываемых пород, поросли смешанным лесом. Ледостав – первая декада ноября, ледоход – вторая декада мая, ледоход, как у всех рек, текущих на север, начинается с верховьев. Толщина льда, в зависимости от зимы, значительно колеблется, по данным Мамского метеогидропоста в 2006 году – 90 см, в 2007 году – 60 см., 2010 толщина льда на реке Витим составляла от 90-150 см.
1.1.2.18. Население Витимского городского поселения по данным Иркутскстата на 01.01.2025 год - 340 чел.
Карта (схема) границ Витимского городского поселения  -Чуйского района Иркутской области приведена на рисунке 1.1.1.
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Рисунок 1.1.1 - Карта (схема) границ Витимского городского поселения Мамско-
Чуйского района Иркутской области
Территориальными единицами Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области являются населённые пункты и прилегающие к ним межселенные территории, объединённые в рамках единого муниципального образования со статусом городского поселения.
Витимское	городское	поселение	представляет	собой	единую
административно-территориальную единицу, включающую:
· [bookmark: bookmark135]рабочий посёлок Витимский ;
· поселок Колотовка
· поселок Мусковит 
· [bookmark: bookmark136]межселенные территории, находящиеся в муниципальной собственности или в ведении поселения.
Схема кадастрового деления Мамско-Чуйского кадастрового района (код 38:22) в пределах кадастрового округа «Иркутский» (код 38) утверждена приказом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Список населенных пунктов с численностью населения, входящих в границы Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, по состоянию на 01.01.2026, представлен в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 - Административный состав Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование
	Административный статус
	Численность населения, чел

	1
	рп. Витимский
	Рабочий посёлок
	212

	2
	п. Мусковит
	
	116

	3
	п. Колотовка
	
	

	ИТОГО:
	328


1.1.З.2. [bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark141]Климат и погодно-климатические явления
Климат. Климат на территории Витимского городского поселения резко континентальный, с продолжительной, суровой зимой и коротким тёплым летом. Поселение относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера, что определяет жёсткость климатических условий.
Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе составляет -6,1 °C. Самый холодный месяц - январь, средняя температура -33,8	°C. Абсолютный минимум температуры достигает -63 °C
(зарегистрирован в р.п. Мама). Самый тёплый месяц - июль, средняя температура +15,9 °C. Абсолютный максимум температуры - +36 °C.
Средняя продолжительность тёплого периода (со среднесуточной температурой выше 0 °C) - 128 дня в году.
Среднемесячная и годовая температура воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлена в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, °C
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Значение
	-33,8
	-29,7
	-19,4
	-5,1
	4,3
	12,6
	15,9
	12,7
	4,8
	-7,2
	-21,6
	-28,5
	-6,1



Абсолютный минимум температуры воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, °C
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Значение
	-63,0
	-59,4
	-52,7
	-38,9
	-17,5
	-5,2
	-2,1
	-3,4
	-10,6
	-36,1
	-51,3
	-60,8
	-63,0

	Год фиксации
	1979
	1983
	1965
	1992
	1998
	2007
	1954
	1973
	1985
	1990
	1971
	1978
	1979



Абсолютный максимум температуры воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, °C
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Значение
	2,8
	6,3
	12,9
	21,8
	30,5
	34,1
	36,0
	31,4
	24,7
	17,6
	9,1
	3,9
	36,0

	Год фиксации
	2016
	2009
	1997
	2022
	1984
	1942
	1944
	1955
	1991
	2006
	2012
	2019
	1944



Ветер. Преобладающее направление ветров в Витимском городском поселении Мамско- Чуйском районе Иркутской области западное и северо-западное, особенно в холодный период года. Среднегодовая скорость ветра - 3,6 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 4,1 м/с, летом - 2,0 м/с.
Осадки и снежный покров. Годовое количество осадков в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области около 430 мм, с выраженным летним максимумом (июнь-август). Зимние осадки (ноябрь-март) выпадают преимущественно в виде снега, суммарно - около 170 мм. Летние осадки (июнь-август) - в основном дожди, суммарно - около 210 мм. Межсезонные периоды (апрель-май, сентябрь-октябрь) - смешанные осадки, около 50 мм.
Снежный покров устанавливается в конце октября-начале ноября и сохраняется до середины-конца апреля. Средняя высота снежного покрова к концу зимы - 55-75 см, в отдельных малодоступных участках - до 90 см.
Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. Для Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района характерны следующие опасные метеорологические явления:
· [bookmark: bookmark142]сильные морозы (ниже -50 °C) - повторяемость 0,4-0,6 случаев в год;
· [bookmark: bookmark143]штормовые ветры (20-25 м/с и более) - 0,3 случая в год, преимущественно зимой;
· [bookmark: bookmark144]интенсивные снегопады (20 мм и более за сутки) - 0,5 случая в год, чаще в ноябре- декабре;
· [bookmark: bookmark145]сильные дожди (15-20 мм/час) - 0,2 случай в год, обычно в июле-августе;
· [bookmark: bookmark146]грозы - 2-3 дня в год, в основном в июле;
· [bookmark: bookmark147]гололёдно-изморозевые отложения - 0,6-1,2 случай в год, чаще в октябре и апреле. Оценка риска ЧС:
· [bookmark: bookmark148]ЧС-1 (чрезвычайные ситуации первой степени тяжести) из-за морозов и ветров - 0,3 случая в год;
· [bookmark: bookmark149]ЧС-2 (второй степени тяжести) - менее 0,07 случая в год;
· [bookmark: bookmark150]ЧС-3 (третьей степени тяжести) - единичные случаи раз в 25-35 лет.
[bookmark: bookmark151]Вывод. Климатические условия Витимского городского поселения отличаются высокой континентальностью, экстремальными зимними температурами и относительно коротким тёплым периодом. Опасные метеорологические явления возникают нечасто, но их последствия могут быть значительными ввиду удалённости населённых пунктов и сложности транспортной доступности.
1.2. [bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark152]Описание системы централизованного теплоснабжения
1.2.1. [bookmark: bookmark156]В административных границах Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.
1.2.2. [bookmark: bookmark157]В Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна теплоснабжающая организация, она же теплосетевая организация.
Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование организации
	Юридический адрес

	1
	Теплоснабжающие организации

	1.1
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВод»
	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2

	2
	Теплосетевые организации

	2.1
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВод»
	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2




1.2.3. [bookmark: bookmark158]В системах централизованного теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области функционирует 1 централизованный источник тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 2,77  Гкал/час.
Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2	- Перечень централизованных источников тепловой энергии на
территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Установленная мощность

	1.
	ЕТО ООО «ТеплоВод»

	1.1
	Котельная №11 «Центральная»
	р.п. Витимский, ул. Набережная, 9
	70/60
	2,77



1.2.4. [bookmark: bookmark159]Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование, адрес ЦТП

	1.
	ЕТО ООО «ТеплоВод»

	1.1
	Котельная №11 «Центральная»
	р.п. Витимский, ул. Набережная, 9



1.2.5. [bookmark: bookmark160]Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлены в таблице 1.2.4.
Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Протяженность, км
	Средний диаметр, мм

	1.
	ЕТО ООО «ТеплоВод»

	1.1
	Котельная №11 «Центральная»
	7,022
	102


1.3. [bookmark: bookmark161]теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
1.3.1. [bookmark: bookmark163]Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, социальной сферы, организации).
Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлены в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Г азораспределительная организация
	Электросетевая организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная №11 «Центральная»
	р.п. Витимский, ул. Набережная, 9
	ФЛ ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети»
	ООО "Тепловод»



1.3.2. [bookmark: bookmark164]Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:
· [bookmark: bookmark165]главой Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark166]руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
· [bookmark: bookmark167]руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark168]руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark169]руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.
1.3.3. [bookmark: bookmark170]При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.
1.3.4. [bookmark: bookmark171]Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
1.3.5. [bookmark: bookmark172]Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.
1.3.6. [bookmark: bookmark173]Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.
[bookmark: bookmark174]Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
	№ п/п
	Вероятные аварии
	Мероприятия

	1
	Утечка на сетях  теплоснабжения
	1. Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению.
2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ)

	2
	Аварийная остановка котла
	1. Принять меры по отключению котла.
2. Устранить причину аварийной остановки котла

	3
	Выход из строя циркуляционного насоса, переход на резервный насос
	1. Обеспечить, перекрыть запорную арматуру насоса.
2. Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса.
3. Подать напряжение и проконтролировать направление вращения

	4
	Прекращение подачи электроэнергии на котельную
	1. Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления.
2. Подключить резервный источник электроснабжения


      Прошедшие аварии и сбои  в работе  котельных и тепловых сетей в период

	Отказавшее оборудование
	Место технологического сбоя 
	01.23-12.2023
	февраль 2024
	Март 2024
	Апрель 2024
	Сентябрь2024
	Октябрь 2024
	январь 2025
	октябрь 2025
	Общий итог

	
	Адрес
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубопровод ГВС
	Новая
	Нет данных
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Трубопровод ГВС
	Новая
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Трубопровод ХВС
	Советская
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Трубопровод ГВС
	Школьная
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Трубопровод ХВС
	Торговый
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Трубопровод ХВС 
	Школьная
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Трубопровод ХВС
	Витимская
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Трубопровод ХВС
	Пер. Новый
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Трубопровод ГВС
	Геологическая
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Общий итог
	
	
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	9



	
	
	тип прокладки
	участок
	D, мм
	длина участка, м
	год прокладки
	вид изоляции
	прокладка трубопровода
	улица

	
	Ветка №1
	
	
	
	
	
	

	бесканальная
	Котельная № 11 - ТК1
	159
	14,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 9

	бесканальная
	ТК1-ТК2
	159
	104,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК2-Т3
	159
	149,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т3-ТК4
	159
	27,1
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК4-ДЭС
	57
	2,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК2-ТК5
	159
	33,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК5-Бокс
	57
	17,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК5-Т5(2)
	108
	39,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т5(2)-ТК6
	108
	28,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК6-Школа
	108
	2,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	

	бесканальная
	ТК1-Набережная 17,16 (Гараж)
	32
	14,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 17

	бесканальная
	ТК1-Набережная 16,17 (Гараж)
	
	0,0
	
	без изоляции
	подземная
	Набережная 16

	бесканальная
	ТК1-Набережная 13 (Гараж)
	32
	14,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 13

	бесканальная
	ТК2-Набережная 33 (Гараж)
	32
	21,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 33

	
	Ветка №2
	
	
	
	
	
	

	бесканальная
	Котельная № 11 - Т7
	219
	33,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 9

	бесканальная
	Т7-Набережная 5 (Гараж)
	57
	2,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 5

	бесканальная
	Т7-Т8
	219
	57,1
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т8-Школьная 9а
	57
	9,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 9а

	бесканальная
	Т8-ТК9
	219
	30,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК9-ТК10
	219
	35,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК10-Т11
	159
	41,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т11-Школьная 18 (Детский сад)
	108
	15,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 18

	бесканальная
	Т11-Т12
	159
	18,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т12-ТК13
	108
	7,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК13-Школьная 15 (Пожака)
	89
	6,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 15

	бесканальная
	ТК13-Бокс (Пожарка)
	108
	32,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 15

	бесканальная
	ТК13-Т14
	108
	15,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т14-Школьная 17
	108
	7,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 17

	бесканальная
	Т14-Т15
	108
	38,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т15-Школьная 19
	89
	8,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 19

	бесканальная
	Т15-Т16
	108
	34,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т16-Школьная 21
	89
	9,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 21

	бесканальная
	Т12-ТК17
	159
	38,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК17-Т18
	159
	46,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т18-Т19
	159
	38,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т19-Школьная 26
	57
	10,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 26

	бесканальная
	Т18-ТК20
	89
	9,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый

	бесканальная
	Т18-Переулок Новый 2
	57
	39,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый 2

	бесканальная
	ТК20-Т21
	89
	49,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый

	бесканальная
	Т21-Переулок Новый 3
	57
	11,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый 3

	бесканальная
	Т21-Т22
	89
	41,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый

	бесканальная
	Т22-Переулок Новый 1
	57
	11,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Новый 1

	
	Ветка №3
	
	
	
	
	
	

	бесканальная
	Котельная № 11 - ТК23
	219
	61,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 9

	бесканальная
	ТК23-Набережная 10
	57
	21,3
	2015
	без изоляции
	подземная
	Набережная 10

	бесканальная
	ТК23-ТК24
	219
	21,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК24-Набережная 8
	57
	8,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная 8

	бесканальная
	ТК24-ТК25
	219
	24,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК25-Т26
	219
	56,1
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т26-ТК27
	219
	15,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК27-Школьная 9
	89
	45,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 9

	бесканальная
	Т26-Т28
	219
	33,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т28-Т29
	219
	34,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т29-ТК30
	108
	38,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	ТК30-Набережная 3
	57
	6,8
	2020
	без изоляции
	подземная
	Набережная 3

	бесканальная
	ТК30-Школьная 3
	57
	22,2
	2020
	без изоляции
	подземная
	Школьная 3

	бесканальная
	Т29-Т31
	219
	15,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Набережная

	бесканальная
	Т31-Школьная 7
	89
	13,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 7

	бесканальная
	Т31-ТК32
	219
	34,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК32-Т33
	89
	20,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	Т33-Школьная 8
	89
	23,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 8

	бесканальная
	ТК32-ТК34
	219
	21,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК34-Т56
	219
	29,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Торговый

	бесканальная
	Т56-Т35
	219
	7,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Торговый

	бесканальная
	Т35-Переулок Торговый 3
	89
	4,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Торговый 3

	бесканальная
	Т35-ТК36
	219
	60,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Торговый

	бесканальная
	ТК36-ТК37
	219
	21,3
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК36-Т38
	219
	14,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т38-Т39
	219
	11,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т39-Советская 18
	89
	6,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 18

	бесканальная
	Т39-Т40
	219
	31,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т40-ТК41
	219
	29,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК41-Советская 14
	89
	29,0
	2021
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК41-Т41(1)
	89
	14,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т41(1)-Советская 16а
	89
	2,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 16а

	бесканальная
	Т41(1)-Геологическая 3
	89
	11,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Геологическая 3

	бесканальная
	ТК41-Т42
	219
	64,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т42-ТК43
	219
	34,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Геологическая

	бесканальная
	ТК43-ТК44
	133
	11,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Геологическая

	бесканальная
	ТК44-Геологическая 4 (Столярка)
	32
	3,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Геологическая 4

	бесканальная
	ТК44-Т45
	133
	43,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Геологическая

	бесканальная
	Т45-Т46
	133
	46,4
	2016
	без изоляции
	подземная
	Северная

	бесканальная
	Т46-Водозабор №1
	32
	2,9
	2016
	без изоляции
	подземная
	Северная

	бесканальная
	Т46-Т47
	108
	55,1
	2016
	без изоляции
	подземная
	Северная

	бесканальная
	Т47-Водозабор №2
	108
	2,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Северная

	бесканальная
	Водозабор №2-Водозабор №3
	57
	9,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Северная

	бесканальная
	ТК36-ТК48
	108
	15,5
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК48-Т49
	57
	26,1
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т49-Советская 13 (Администрация)
	57
	37,7
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 13

	бесканальная
	ТК34-ТК50
	219
	54,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК50-Школьная 4
	49
	3,9
	1985
	без изоляции
	подземная
	Школьная 4

	бесканальная
	ТК50-ТК51
	159
	80,3
	2020
	без изоляции
	подземная
	Школьная

	бесканальная
	ТК51-Советская 11 (клуб Витим)
	49
	29,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК51-ТК52
	108
	87,0
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК52-Т53
	108
	38,7
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т53-Советская 5
	57
	17,4
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 5

	бесканальная
	Т53-Советская 3
	57
	23,2
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 3

	бесканальная
	Т53-Советская 4 Гараж
	57
	4,8
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 4

	бесканальная
	Т53-Т54
	108
	23,2
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т54-Советская 4
	57
	17,4
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 4

	бесканальная
	Т54-Т55
	108
	16,4
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т55-Советская 2
	57
	6,8
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 2

	бесканальная
	Т55-Советская 1
	57
	8,7
	2020
	без изоляции
	подземная
	Советская 1

	бесканальная
	Т56-ТК57
	159
	87,0
	1985
	без изоляции
	подземная
	Переулок Торговый

	бесканальная
	ТК57-Советская 19
	89
	9,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 19

	бесканальная
	ТК57-ТК58
	159
	38,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК58-Т59
	89
	69,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т59-Т60
	89
	69,6
	1985
	без изоляции
	подземная
	Новая

	бесканальная
	Т60-ТК61
	89
	22,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Новая

	бесканальная
	ТК61-Новая 5
	49
	7,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Новая 5

	бесканальная
	ТК61-Новая 7
	49
	35,8
	1985
	без изоляции
	подземная
	Новая 7

	бесканальная
	ТК58-Т62
	108
	56,1
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т62-Советская 23
	49
	17,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 23

	бесканальная
	Т62-Т63
	108
	16,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т63-Советская 24
	49
	13,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 24

	бесканальная
	Т63-Т64
	108
	54,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т64-ТК65
	108
	22,2
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК65-Т66
	108
	44,5
	2014
	без изоляции
	надземная
	Новая

	бесканальная
	Т66-Т67
	108
	12,6
	2014
	без изоляции
	подземная
	Новая

	бесканальная
	Т67-Здание расширителя
	108
	56,1
	2014
	без изоляции
	надземная
	Новая

	бесканальная
	ТК65-Т68
	89
	27,1
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	Т68-Светская 28
	76
	7,7
	2013
	без изоляции
	подземная
	Советская 28

	бесканальная
	Т68-ТК69
	89
	47,4
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК69-Советская 30
	76
	7,7
	2013
	без изоляции
	подземная
	Советская 30

	бесканальная
	ТК69-ТК70
	89
	44,5
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская

	бесканальная
	ТК70-Советская 32
	76
	7,7
	1985
	без изоляции
	подземная
	Советская 32

	
	итого в двухтрубном
	
	3511
	
	
	
	

	
	итого в однотрубном
	
	7022
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	


2.1. [bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark179]Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения
2.1.1. [bookmark: bookmark180]Аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
2.1.2. [bookmark: bookmark181]Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:
· [bookmark: bookmark182]приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
· [bookmark: bookmark183]приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
· [bookmark: bookmark184]приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
· [bookmark: bookmark185]не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.
2.1.3. [bookmark: bookmark186]Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области могут послужить:
· [bookmark: bookmark187]неблагоприятные погодно-климатические	явления	(ураганы, смерчи, бури,
сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
· [bookmark: bookmark188]человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· [bookmark: bookmark189]износ оборудования;
· [bookmark: bookmark190]прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;
· [bookmark: bookmark191]внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
2.1.4. [bookmark: bookmark192]Наиболее вероятными в муниципальном образовании Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
· [bookmark: bookmark193]нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;
· [bookmark: bookmark194]полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров;
· [bookmark: bookmark195]возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;
• возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищнокоммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха на отопление, °С

	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91



· [bookmark: bookmark196]порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
· [bookmark: bookmark197]нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
· [bookmark: bookmark198]порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;
· [bookmark: bookmark199]порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.
2.1.5. [bookmark: bookmark200]Наиболее опасными в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:
· [bookmark: bookmark201]нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;
· [bookmark: bookmark202]возникновение недостатка (прекращения подачи) топлива на источник тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark203]полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;
· [bookmark: bookmark204]одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии
· [bookmark: bookmark205]нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;
· [bookmark: bookmark206]одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;
· [bookmark: bookmark207]порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;
2.1.6. [bookmark: bookmark208]Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области могут быть:
· [bookmark: bookmark209]системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);
· [bookmark: bookmark210]источники тепловой энергии;
· [bookmark: bookmark211]тепловые сети и сооружения на них.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии, уровней реагирования и типовых действий персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно- диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.

	
	
	
	
	З.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо - газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации.

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)

	
	
	
	
	4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	
	Объектовый (локальный) (топливо - мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии

	
	
	
	
	4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации

	
	
	
	
	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами




	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Взрыв газовоздушной смеси на источнике тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо - газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации

	
	
	
	
	2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации

	
	
	
	
	3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	4. Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Авария на газопроводе
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации

	
	
	
	
	2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	3. Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами




	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Пожар в ЦТП, котельной или в непосредственно й близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3 .Принять меры по предотвращению пожара помещения

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации

	
	
	
	
	9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамичес кие удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами



2.2. [bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]Значение времени готовности к проведению работ по устранению
[bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213]аварийных ситуаций
2.2.1. [bookmark: bookmark218]Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению
аварийных	ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях
укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
2.2.2. [bookmark: bookmark219]Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).
2.2.3. [bookmark: bookmark220]В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.
2.2.4. [bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark221]Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.
2.3. [bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224]ситуаций
2.3.1. [bookmark: bookmark228]Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области и задействованными оперативными службами.
2.3.2. [bookmark: bookmark229]Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
2.3.3. [bookmark: bookmark230]В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.
2.3.4. [bookmark: bookmark231]Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:
· [bookmark: bookmark232]отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;
· [bookmark: bookmark233]горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
2.3.5. [bookmark: bookmark234]Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.
Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1	- Среднее время на проведение работ по восстановлению
поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети
	Диаметр труб, м
	Расстояние между секционирующими задвижками, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1,0
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51



2.3.6. [bookmark: bookmark235]Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.
Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации
устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях
	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, ч
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	>-20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10



2.3.7. [bookmark: bookmark236]Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.
[bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark240]Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
3.1. [bookmark: bookmark241]К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.
3.2. [bookmark: bookmark242]Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.
3.3. [bookmark: bookmark243]Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.
3.4. [bookmark: bookmark244]Количество сил и средств в теплоснабжающей организации ЕТО ООО «ТеплоВод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлено в таблице 3.1.
3.5. [bookmark: bookmark245]Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.
           3.6.     Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем Витимского городского о поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 3.1.
     
Таблица 3.1 - Количество выделяемых сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, примерный перечень материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Силы
	Средства

	
	Специалисты
	Техника
	Материальные средства:      Резервный фонд отсутствут
(склад ООО «Тепловод»

	
	Наименование
	Кол-во, чел.
	Наименование	|Кол-во, шт.
	

	1.
	Единая дежурная диспетчерская служба Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п.
Мама, ул. Советская, д. 10
	№ п/п
	Наименование материального ресурса
	Ед.
изм.
	Количество

	1.1
	Дежурный диспетчер (оператор)
	2
	Оргтехника
	4
	Средства индивидуальной защиты

	2.
	Добровольная пожарная команда , рп.Витимский улица Советская ,д.13 
	1
	Противогазы промышленные
	компл.
	0

	2.1
	Караул
	6
	Оргтехника
	1
	2
	Очки предохранительные
	пары
	0

	2.2
	
	
	ПМ Урал 375
	2
	
	
	
	

	3.
	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Победы!, д. 1
	3
	Респираторы
	шт.
	0

	
	
	4
	Сапоги резиновые
	пары
	10

	3.1
	Дежурный полицейский
	1
	Оргтехника
	3
	5
	Костюмы ватные
	компл.
	0

	3.2
	
	
	Нива шевроле
	1
	6
	Костюмы брезентовые
	компл.
	0

	4.
	
	

	
	Служба Скорой медицинской помощи ЦРБ «Мамская районная больница» Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54
	7
	Костюмы прорезиненные
	компл.
	0

	4.1
	Бригада скорой медицинской помощи
	4 чел.+1 водитель
	Оргтехника
	
	

	
	
	
	
	2
	8
	Рукавицы брезентовые
	пары
	30\

	4.2
	
	
	Газель Next
	
	

	
	
	
	
	1
	Материалы

	5.
	
	

	
	Аварийная служба Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электросети», р.п. Мама, ул. Профсоюзная, д. 31А
	1
	Трубы стальные всего, в том числе:
	п.м
	198

	5.1
	Дежурный диспетчер
	2
	Оргтехника
	2
	1.1
	Dy=15-150 мм
	п.м
	198

	5.2
	
	
	УАЗ буханка
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.2
	Dy=200-1200мм
	п.м
	     0

	6.
	Аварийно-ремонтная бригада ООО «ТеплоВод»г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2
	
	
	
	

	
	
	2
	Задвижки стальные
	шт.
	180

	6.1
	Аварийная бригада
	1бригадыа (8 человек)
	УАЗ Патриот
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.1
	Запорная арматура ДУ10
	шт.
	2

	6.2
	Водитель
	1
	ЭО2621В2(экскаватор)
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.2
	Запорная арматура Dy20
	шт.
	2

	6.3
	Оператор (машинист)
	4
	Т-901ЯБР-1-01( бульдозер)
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.3
	Запорная арматура Dy50
	шт.
	1

	6.4
	Слесарь-сантехник
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	Вентиль
	шт
	4

	6.5
	Сварщик
	1
	
	1
	5
	Фланец плоский
	шт.
	10

	6.6
	Электрик (электромонтёр)
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	Муфта
	шт.
	20

	7.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	
	
	
	

	
	
	7
	Кислород (баллон)
	бал.
	1

	7.1
	Оператор котельной №11 «Центральная », р.п.Витимский, ул.Набережная ,9
	Согласно штатному расписанию
	Средства связи на рабочем месте
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8
	Электроды
	пач.
	10

	
	
	
	
	
	9
	Круг отрезной
	шт.
	0

	8
	Администрация Витимского городского поселения, рп.Витимский улица Советская , д.13
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	Подшипник
	шт.
	50

	
	
	
	11
	Масло
	л
	20

	8.1
	водитель
	1
	оргтеехника
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Оборудование

	
	
	
	
	
	1
	Трансформаторы малой мощности
	шт.
	0

	8.2
	Рабочий по благоустройству
	1
	УАЗ спец.пассажирский
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	Радиаторы и конвекторы отопительные
	шт.
	8

	8.3
	Электрик 
	1
	УАЗ 315195
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Машина вакуумная 
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	Насосы центробежные
	шт.
	1

	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark246]         В Администрации Витимского городского поселения заложено финансирование в сумме 1020, 00  тысяч рублей по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на период 2026-2027 г. Объем резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются правовым актом и должны обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
4.1. [bookmark: bookmark247]В отдельных системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.
4.2. [bookmark: bookmark248]В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.3. [bookmark: bookmark249]В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.
4.4. [bookmark: bookmark250]Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.
Обязательными условиями указанного соглашения являются:
· [bookmark: bookmark251]определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
· [bookmark: bookmark252]порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark253]порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark254]порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.
Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
4.5. [bookmark: bookmark255]Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.
4.6. [bookmark: bookmark256]В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
Порядок и процедура организации взаимодействия организаций, сил и средств приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Порядок и процедура организации взаимодействия
	№ п/п
	Структура
	Действия

	Ед. изм.
	-
	-

	1
	Единая теплоснабжающая организация ООО «ТеплоВод» (Диспетчер), г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2
	Направляет не позднее чем через 5-мин звено Аварийная бригада Получив информацию об угрозе аварии, ЧС, теракте:
1. Докладывает руководству организации и диспетчеру ЕДДС
2. Объявляет «Аварийный сбор»
3. Оповещает службы взаимодействия
4. Доводит информацию до сведения должностных лиц
5. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб филиала

	2
	Единая дежурная диспетчерская служба Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Советская, д. 10
	Принимает информацию о характере аварии, ЧС, теракте и принимаемых мерах по устранению. Направляет к месту аварии аварийно-спасательный отряд.

	3
	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Победы, д. 1
	Уточняет обстоятельства аварии, ЧС, теракта. Докладывает об аварии, ЧС, теракте начальнику Отдела МВД или лицу его замещающему, а также в дежурную часть регионального ГУВД.
Немедленно направляет к месту аварии, ЧС, теракта для обеспечения охраны общественного порядка, оказания помощи пострадавшим, удаления граждан из опасной зоны.

	4
	Добровольная пожарная команда , р.п. Витимский улица Советская дом.13
	Немедленно добровольных пожарных  к месту аварии, ЧС, теракта. Сообщает диспетчеру ЕДДС.

	5
	Служба Скорой медицинской помощи на территории Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54
	Немедленно направляет бригаду скорой помощи к месту аварии, ЧС, теракта. Сообщает диспетчеру ЕДДС.

	6
	Электроснабжающая организация ФЛ ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети», р.п. Мама, ул. Профсоюзная, д. 31А
	Немедленно направляет бригаду с картой-схемой кабелей к месту аварии, ЧС, теракта для указания их на месте при раскопках грунта и обесточивания загазованных зданий с помощью наружного отключающего устройства. Сообщает диспетчеру ЕДДС.

	7
	Администрация Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Первомайская, 10
	Доводит до сведения должностных лиц Администрации информацию о характере аварии, ЧС. Немедленно направляет к месту работ силы и средства администрации , представителя Администрации для решения вопроса размещения жителей домов в случае их эвакуации.





Перечень организаций для взаимодействия сил и средств с указанием ответственных лиц и их контактов приведен в Разделе 10 текущего документа.
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств
5.1. [bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark259]Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
5.1.1. [bookmark: bookmark264]Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения (смотреть таблицу 3.1)
[bookmark: bookmark265]а)	в администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области:
· [bookmark: bookmark266]Специалист администрации  Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищнокоммунального хозяйства;
· [bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268]технический персонал администрации .
[bookmark: bookmark269]б)	в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области:
· [bookmark: bookmark270]главный инженер;
· [bookmark: bookmark271]диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
· [bookmark: bookmark272]персонал производственно-технической службы;
· [bookmark: bookmark273]инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
· [bookmark: bookmark274]члены аварийно-ремонтных бригад.
[bookmark: bookmark275]в)	в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
· [bookmark: bookmark276]оперативный дежурный персонал;
· [bookmark: bookmark277]выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.
[bookmark: bookmark278]г)	в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:
· [bookmark: bookmark279]оперативный дежурный персонал;
· [bookmark: bookmark280]выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.
[bookmark: bookmark281]д)	в организациях, управляющих многоквартирными домами:
· [bookmark: bookmark282]персонал аварийно-диспетчерской службы.
5.1.2. [bookmark: bookmark283]Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:
оргтехника и средства связи; программное обеспечение;
· [bookmark: bookmark284]легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;
· [bookmark: bookmark285]специализированные автомобили - ремонтные,	медицинские, противопожарные;
· [bookmark: bookmark286]грузоподъемная и землеройная техника;
· [bookmark: bookmark287]сварочное оборудование.
Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.
5.1.3. [bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark288]Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области определенный организациями (учреждениями) на 2026 год представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.
5.2. [bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark290]Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций
5.2.1. [bookmark: bookmark294]Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области осуществляется на стационарных пунктах ( местах) по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, питанием, необходимыми техническими средствами и документацией.
5.2.2. [bookmark: bookmark295]При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:
[bookmark: bookmark296]а)	остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);
[bookmark: bookmark297]б)	перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, привлекаемых организаций).
5.2.3. [bookmark: bookmark298]Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.
Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова

	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	Немедленно, Ч+0 ч. 30 мин.

	Добровольная пожарная команда  рп.Витимский улица Советская дом 13
	Ч+0 ч. 10 мин. в городской местности;
Ч+0 ч. 20 мин. в сельской местности
(п. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова

	Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Победы, д. 1
	Незамедлительно (протяжённость маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать: 6 км для патрулей на автомобиле; 4 км для патрулей на мотоцикле;
1,5 км для пеших патрулей)
(п. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»)

	Служба Скорой медицинской помощи на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54
	Ч+0 ч. 20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Ч+2 ч. 00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме
(п. 6 прил. № 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 № 338н «Обутверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)

	Аварийная служба электросетевой компании Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Мама, ул. Профсоюзная, д. 31А
	Немедленно, Ч+1 ч. 30 мин.



5.2.4. [bookmark: bookmark299]При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.
5.2.5. [bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark300]Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, определенный организациями (учреждениями) на 2026 год представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.
5.3. [bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark305]Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций
5.3.1. [bookmark: bookmark306]Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.
Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.
Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
Перечень организаций для взаимодействия сил и средств с указанием ответственных лиц и их контактов приведен в Разделе 10 текущего документа. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций указаны в Пункте 5.3 текущего документа.
Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 5.3.1.
5.3.2. [bookmark: bookmark307]Обязанности дежурного отдела диспетчерского контроля областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения».
Дежурный отдела диспетчерского контроля областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» действует в круглосуточном режиме следующим образом:
[bookmark: bookmark308]а)	осуществляет обмен информацией с оператором ЕДДС путем приема заполненной карточки в модуле АРМ ЕДДС государственной информационной системы «Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий» (далее АРМ ЕДДС) или посредством электронной почты (не позднее 10 минут с момента происшествия на внешних сетях теплоснабжения) о возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения.
[bookmark: bookmark309]б)	осуществляет, в рамках информационного взаимодействия, мониторинг информации о ходе устранения аварийной ситуации.
5.3.3. [bookmark: bookmark310]Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области (ЕДДС).
Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
[bookmark: bookmark311]а)	во всех случаях осуществляет прием информации о возникновении аварийной ситуации и не позднее 10 минут после этого доводит информацию об отключениях систем теплоснабжения до руководства администрации Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, а также до отдела диспетчерского контроля областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» посредством внесения информации о технологическом нарушении в АРМ ЕДДС.
В сообщении дается информация о месте и причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.
[bookmark: bookmark312]б)	по прямой (оперативной) связи с целью осуществления оперативного взаимодействия по сбору и доведению информации о проведении мероприятий по устранению нарушений теплоснабжения:
· [bookmark: bookmark313]передает сигналы управления, определяет (уточняет) порядок взаимодействия, обмена информацией;
· [bookmark: bookmark314]ведет оперативные переговоры, координируя действия, между ЕДДС, экстренными оперативными службами, диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами организаций, участвующих в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, организациями, управляющими многоквартирными домами, другими заинтересованными лицами.
Списки лиц (с номерами рабочих/мобильных телефонов), имеющих право на оперативные переговоры с ЕДДС, диспетчерскими службами, должны обновляться и передаваться в соответствующие организации (учреждения) ежегодно до начала отопительного периода, а также должны быть внесены в АРМ ЕДДС и поддерживаться в актуальном состоянии на протяжении отопительного периода.
Перечень ответственных лиц по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области актуальный на отопительный период 2026/2027 гг. приведен для служебного пользования в разделе 10 настоящего ПЛАС.
[bookmark: bookmark315]в)	через структурные подразделения экстренных оперативных служб, диспетчерские службы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, организаций, управляющих
многоквартирными домами, в соответствии с их зонами ответственности незамедлительно организует оповещение жителей, отключаемых от теплоснабжения, посредством размещения объявлений в подъездах, сообщения по телефону и иными способами с указанием сроков производства работ, а также вносит информацию в АРМ ЕДДС.
[bookmark: bookmark316]г)	при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне обязан внести информацию в АРМ ЕДДС.
[bookmark: bookmark317]д)	осуществляет в рамках информационного взаимодействия:
· [bookmark: bookmark318]ежечасный мониторинг информации о ходе устранения технологических нарушений с формированием отметок в Карточке инцидента;
· [bookmark: bookmark319]мониторинг ситуации по поступающим звонкам, связанным с устранением технологического нарушения;
· [bookmark: bookmark320]в случае превышения плановых сроков устранения технологического нарушения незамедлительно информирует специалиста администрации  Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, Главу Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области, дежурного отдела диспетчерского контроля областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» по всем доступным каналам связи.
Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.
В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается как правило на специалиста администрации  Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь - ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области в соответствии с настоящим Планом действий.
5.3.4. [bookmark: bookmark321]Ответственный руководитель работ действует следующим образом:
[bookmark: bookmark322]а)	по истечению 1 часа, в случае не устранения аварийной ситуации, лично прибывает на место происшествия для координации ремонтных работ. До прибытия на место аварии ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, управление работами по предотвращение развития аварийной ситуации и спасение людей, организует главный инженер организации, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района в составе которой произошла аварийная ситуация.
[bookmark: bookmark323]б)	ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПЛАС, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии.
[bookmark: bookmark324]в)	организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем.
ПРИМЕЧАНИЕ:
· [bookmark: bookmark325]во время ликвидации аварийной ситуации на командном пункте могут находиться
· [bookmark: bookmark326]только лица, непосредственно организующие и участвующие в работах;
· [bookmark: bookmark327]вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации - не допускается;
· [bookmark: bookmark328]при явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой руководитель имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.
[bookmark: bookmark329]в)	создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ.
[bookmark: bookmark330]г)	проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к выполнению ремонтных работ.
[bookmark: bookmark331]д)	контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПЛАС, своих распоряжений и заданий.
[bookmark: bookmark332]е)	контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;
[bookmark: bookmark333]ж)	дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам.
[bookmark: bookmark334]и)	через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их дальнейших действиях.
[bookmark: bookmark335]к)	постоянно докладывает Главе Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района об обстановке в зоне ликвидации аварийной ситуации.
5.3.5. [bookmark: bookmark336]Обязанности специалиста администрации городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, (здесь - специалист администрации муниципального образования).
Специалисты администрации муниципального образования действует следующим образом:
[bookmark: bookmark337]а)	В режиме повседневной деятельности осуществляют планирование и общий контроль деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Мамско-Чуйского района.
[bookmark: bookmark338]б)	при ликвидации аварийных ситуаций, повлекших временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения осуществляют общий контроль деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Мамско-Чуйского района, не вмешиваясь в их действия, при необходимости участвуют в организации и проведении работ.
5.3.6. [bookmark: bookmark339]Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области (здесь - Главный инженер).
Главный инженер организации действует следующим образом:
[bookmark: bookmark340]а)	по полученной от дежурного диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации информации о возникновении аварийной ситуации до принятия решения о ликвидации происшествия:
· [bookmark: bookmark341]проводит оценку сложившейся обстановки и масштаба аварии;
· [bookmark: bookmark342]определяет объем последствий возможных аварийной ситуации (количество попадающих под отключение (отключенных) от теплоснабжения жилых домов, СЗО, промышленных и иных объектов и т.п.).
[bookmark: bookmark343]б)	для обеспечения работ по ликвидации аварии принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 0,5 часа с момента оповещении об аварии.
[bookmark: bookmark344]в)	прибыв на место аварии:
· [bookmark: bookmark345]составляет общую картину характера, места, размеров аварийной ситуации;
· [bookmark: bookmark346]организует предотвращение развития аварийной ситуации, принимает меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне производства работ, в соответствии с инструкциями и оперативным планом;
· [bookmark: bookmark347]определяет объекты, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено), последовательность и период ограничения (отключения), дает команду на отключение поврежденного оборудования и участков трубопроводов и убеждается в отключении;
· [bookmark: bookmark348]организует работы силами аварийно-ремонтной бригады.
[bookmark: bookmark349]г)	определяет необходимость прибытия и организует в случае необходимости своевременный вызов на место аварии резервной ремонтной бригады.
[bookmark: bookmark350]д)	обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных в помощь аварийной бригаде.
[bookmark: bookmark351]е)	осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.
[bookmark: bookmark352]ж)	осуществляет связь с диспетчером АДС организации, выполняющим электронное моделирование последствий аварийной ситуации. Получает от него по результатам план действий, измененный режим теплоснабжения, оптимальные решения для моделирования осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой.
[bookmark: bookmark353]и)	держит постоянную связь с руководителем организации, ЕДДС, самостоятельно, либо через аварийно-диспетчерскую службу организации и при необходимости с другими заинтересованными организациями, информируя их о ходе ликвидации последствий аварийной ситуации исходя из обстановки.
5.3.7. [bookmark: bookmark354]Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области (далее - Диспетчер АДС)
Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
[bookmark: bookmark355]а)	по получении извещения о возникновении аварийной ситуации, сообщает о происшествии ответственному лицу организации (главному инженеру организации, или лицу, его замещающему), в ЕДДС, при необходимости в другие оперативные экстренные службы:
· [bookmark: bookmark356]о нарушениях параметров теплоснабжения и теплопотребления;
· [bookmark: bookmark357]о характеристиках технологических нарушений на системах теплоснабжения и теплопотребления;
· [bookmark: bookmark358]о причинах прерванной коммунальной услуги;
· [bookmark: bookmark359]о количестве отключенных объектов;
· [bookmark: bookmark360]о количестве жителей, оставшихся без коммунальной услуги;
· [bookmark: bookmark361]о принимаемых мерах по устранению нарушений;
· [bookmark: bookmark362]о планируемых сроках устранения нарушений.
[bookmark: bookmark363]б)	проводит анализ полученных данных о ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия.
[bookmark: bookmark364]в)	до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом.
[bookmark: bookmark365]г)	через находящихся на месте происшествия организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период и препятствует ее распространению.
[bookmark: bookmark366]д)	при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне до прибытия аварийно-ремонтной бригады незамедлительно оповещает ЕДДС, и независимо направляет на место повреждения аварийно-ремонтную бригаду.
[bookmark: bookmark367]е)	держит постоянную связь с главным инженером организации и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего дает указание об установке предупредительных знаков и выставке дежурных постов из рабочих организации или других лиц.
[bookmark: bookmark368]ж)	систематически до прибытия информирует главного инженера организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.
[bookmark: bookmark369]и)	выполняет, с применением	программно-расчетного комплекса электронное
моделирование аварийной ситуации:
· [bookmark: bookmark370]получает информацию об участке тепловой сети, на котором произошла аварийная ситуация;
· [bookmark: bookmark371]проводит электронное моделирование аварийной ситуации по данному участку, с применением электронной модели системы теплоснабжения в зоне ответственности организации;
· [bookmark: bookmark372]сообщает по средствам связи результаты электронного моделирования аварийной ситуации аварийно-ремонтной бригаде, руководителю работ на месте устранения последствий аварийной ситуации, для проведения соответствующих переключений.
[bookmark: bookmark373]к)	ведет оперативные переговоры с учетом следующего:
· [bookmark: bookmark374]оперативные переговоры записывает на регистратор речевых переговоров и в краткой форме в оперативный журнал, в течение суток вносит в АРМ ЕДДС;
· [bookmark: bookmark375]оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения говорящему наименования и адреса объекта и своей фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии;
· [bookmark: bookmark376]лицо, получившее сообщение должно дать подтверждение давшему информацию о том, что сообщение понято правильно;
· [bookmark: bookmark377]ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.
[bookmark: bookmark378]л)	ведет оперативные записи в журнале с учетом следующего:
· [bookmark: bookmark379]оперативный журнал является основным документом дежурного диспетчера, и должен постоянно находиться на месте дежурства;
· [bookmark: bookmark380]записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку;
· [bookmark: bookmark381]запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки;
· [bookmark: bookmark382]записи о факте аварийной ситуации должны производится в журнале в хронологической последовательности с указанием даты и времени происшествия, места происшествия (адреса), типа (модели) оборудования, типа и диаметра участков трубопроводной арматуры, в которой произошла аварийная ситуация, о принятых мерах по восстановлению работы оборудования и тепловых сетей после технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах, о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).
5.3.8. [bookmark: bookmark383]Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области.
Персонала аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:
[bookmark: bookmark384]а)	при возникновении аварийного повреждения на магистральных или внутриквартальных (разводящих) тепловых сетях, тепловых вводах, тепловых пунктах, внутридомовых системах теплопотребления принимает срочные меры для локализации повреждения, а также обеспечивает оперативное устранение повреждения, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения потребителей.
[bookmark: bookmark385]б)	при прибытии на место происшествия старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:
· [bookmark: bookmark386]составить общую картину характера, места, размеров аварии;
· [bookmark: bookmark387]определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
· [bookmark: bookmark388]организовать предотвращение развития аварии;
· [bookmark: bookmark389]принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;
· [bookmark: bookmark390]получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark391]определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
· [bookmark: bookmark392]определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.
Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.
5.3.9. [bookmark: bookmark393]Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области (здесь персонал котельной).
Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:
[bookmark: bookmark394]а)	в аварийных случаях немедленно останавливает котел, если:
· [bookmark: bookmark395]перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их предохранительных устройств;
· [bookmark: bookmark396]давление поднялось выше разрешенного более чем на 10% и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и дутья, усиленное питание котла водой;
· [bookmark: bookmark397]произошла утечка воды из котла (ниже нижней кромки водоуказательного стекла), подпитка котла водой при этом запрещается;
· [bookmark: bookmark398]уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;
· [bookmark: bookmark399]уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла и продувкой котла не удается снизить его;
· [bookmark: bookmark400]прекращено действие всех питательных устройств;
· [bookmark: bookmark401]прекращено действие всех водоуказательных приборов;
· [bookmark: bookmark402]в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе и др.) обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах, обрывы двух и более находящихся рядом связей;
· [bookmark: bookmark403]обнаружена загазованность котельной с котлами, работающими на газообразном топливе, прекращена подача газа, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах;
· [bookmark: bookmark404]прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге, а также повреждены элементы котла и его обмуровки;
· [bookmark: bookmark405]возник пожар в котельной, загорелась сажа или частицы топлива в газоходах.
[bookmark: bookmark406]б)	сообщает о происшествии в АДС организации:
· [bookmark: bookmark407]о нарушениях параметров и характеристик работы оборудования котельной и причинах их возникновения;
· [bookmark: bookmark408]о характере и планируемых мерах и сроках устранению нарушений.
[bookmark: bookmark409]в)	детально проводит анализ ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия.
[bookmark: bookmark410]г)	до прибытия инженерно-технического работника и аварийно-ремонтной бригады выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом.
[bookmark: bookmark411]д)	при необходимости организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период и препятствует ее распространению.
ж) систематически, до прибытия инженерно-технического работника организации, информирует АДС организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.
[bookmark: bookmark412]и)	не сдает смену во время ликвидации аварийной ситуации.
[bookmark: bookmark413]к)	не допускает посторонних лиц в помещение котельной.
[bookmark: bookmark414]л)	ведет оперативные переговоры с учетом следующего:
· [bookmark: bookmark415]оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения говорящему наименования и адреса объекта и своей фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии;
· [bookmark: bookmark416]лицо, получившее сообщение должно дать подтверждение давшему информацию о том, что сообщение понято правильно;
· [bookmark: bookmark417]ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.
[bookmark: bookmark418]м)	ведет оперативные записи в журнале с учетом следующего:
· [bookmark: bookmark419]оперативный журнал является основным документом персонала котельной, и должен постоянно находиться на месте дежурства;
· [bookmark: bookmark420]записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку;
· [bookmark: bookmark421]запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки;
· [bookmark: bookmark422]записи о факте аварийной ситуации должны производится в журнале в хронологической последовательности с указанием даты и времени происшествия, типа (модели) оборудования, арматуры, типа и диаметра участков трубопроводов, на которых произошла аварийная ситуация, о принятых мерах по восстановлению работы оборудования после технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах.
5.3.10. [bookmark: bookmark423]Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, управляющих многоквартирными домами (здесь - персонал управляющей компании).
Персонал управляющей компании действует в круглосуточно следующим образом:
[bookmark: bookmark424]а)	по получении извещения от диспетчера АДС, оператора ЕДДС о возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения, незамедлительно по доступным каналам связи сообщает ответственному лицу организации о происшествии:
· [bookmark: bookmark425]о выявленных нарушениях параметров теплопотребления;
· [bookmark: bookmark426]о характеристиках технологических нарушений на системах теплопотребления;
· [bookmark: bookmark427]о причинах прерванной коммунальной услуги;
· [bookmark: bookmark428]о количестве отключенных объектов;
· [bookmark: bookmark429]о количестве жителей, оставшихся без коммунальной услуги;
· [bookmark: bookmark430]о принимаемых мерах по устранению нарушений;
· [bookmark: bookmark431]о планируемых сроках устранения нарушений.
[bookmark: bookmark432]б)	проводит анализ полученных данных о ситуации, оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные последствия в части обслуживаемых зданий.
[bookmark: bookmark433]в)	незамедлительно организует оповещение жителей, отключаемых от теплоснабжения, посредством размещения объявлений в подъездах, сообщения по телефону и иными способами с указанием сроков производства работ.
[bookmark: bookmark434]г)	до прибытия ответственного лица организации выполняет обязанности в соответствии со своими инструкциями и оперативным планом и систематически информирует ответственное лицо организации о действиях по развитию аварийной ситуации и по ликвидации ее последствий.
[bookmark: bookmark435]д)	при необходимости организует спасательные работы и эвакуацию людей, принимает меры по сохранению имущества.
[bookmark: bookmark436]е)	ведет оперативные переговоры с АДС, ЕДДС, экстренными оперативными службами, диспетчерскими службами и аварийно-ремонтными бригадами организаций, участвующих в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и другими заинтересованными лицами.
Списки лиц (с номерами рабочих/мобильных телефонов), имеющих право на оперативные переговоры с ЕДДС, диспетчерскими службами, должны обновляться и передаваться в соответствующие организации (учреждения) ежегодно до начала отопительного периода и поддерживаться в актуальном состоянии на протяжении отопительного периода.
Перечень ответственных лиц по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района актуальный на отопительный период 2026/2027гг. приведен для служебного пользования в разделе 10 настоящего ПЛАС.
[bookmark: bookmark437]ж)	при получении информации о выбивании горячей воды на поверхность земли или образовании провала, или промоины в дорожном полотне до прибытия аварийно-ремонтной бригады незамедлительно оповещает ЕДДС.
и) не сдает смену во время ликвидации аварийной ситуации.
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Рисунок 5.3.1 - Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)
[bookmark: bookmark438]Раздел 6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
6.1. [bookmark: bookmark439]При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
6.2. [bookmark: bookmark440]О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области в зимнее время года, повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
6.3. [bookmark: bookmark441]Специалист администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его специалисту администрации , курирующему СМИ не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Специалист  администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области после согласования размещает информацию на сайте администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области (далее - ЕИАС ЖКХ).
6.4. [bookmark: bookmark442]В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, специалист администрации  Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.
6.5. [bookmark: bookmark443]В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших в пункт временного размещения и питания -  МКОУ Витимская среднняя общеобразовательная школа , рп.Витимский улица Школьная дом 1.
6.6. [bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark447]Выезд на место аварии руководителей администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
· [bookmark: bookmark448]не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
· [bookmark: bookmark449]не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
· [bookmark: bookmark450]не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
6.7. [bookmark: bookmark451]Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
· [bookmark: bookmark452]сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
· [bookmark: bookmark453]соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
· [bookmark: bookmark454]эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
· [bookmark: bookmark455]обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
· [bookmark: bookmark456]привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
· [bookmark: bookmark457]оповещение населения, проживающего на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области о происшествии;
· [bookmark: bookmark458]при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
6.8. [bookmark: bookmark459]Жителям, проживающим на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
· [bookmark: bookmark460]для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
· [bookmark: bookmark461]до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще респираторных заболеваний и гриппа;
· [bookmark: bookmark462]не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
· [bookmark: bookmark463]проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
· [bookmark: bookmark464]в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь;
· [bookmark: bookmark465]отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области
[bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467][bookmark: bookmark468]Раздел 7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
7.1. [bookmark: bookmark470]Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
7.2. [bookmark: bookmark471]При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
7.3. [bookmark: bookmark472]По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
· [bookmark: bookmark473]средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтновосстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
· [bookmark: bookmark474]аварийный запас средств индивидуальной защиты;
· [bookmark: bookmark475]силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
· [bookmark: bookmark476]средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.
7.4. [bookmark: bookmark477]Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
7.5. [bookmark: bookmark478]Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте - комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению линий электропередачи.
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):
· [bookmark: bookmark479]с администрацией Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области(координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей - непосредственное руководство специалистом администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
· [bookmark: bookmark480]с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);
· [bookmark: bookmark481]с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь);
· [bookmark: bookmark482]с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения и электросетевыми организациями;
· [bookmark: bookmark483]с организациями, управляющими многоквартирными домами.
7.6. [bookmark: bookmark484]Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.
Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:
· [bookmark: bookmark485]выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
· [bookmark: bookmark486]заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
· [bookmark: bookmark487]заключением договора банковской гарантии;
· [bookmark: bookmark488]иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.
7.7. [bookmark: bookmark489]Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
7.8. [bookmark: bookmark490]Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
7.9. [bookmark: bookmark491]Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.


[bookmark: bookmark492][bookmark: bookmark493]Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций
8.1. [bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark494][bookmark: bookmark497]Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций
8.1.1. [bookmark: bookmark498]Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические одели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
8.1.2. [bookmark: bookmark499]Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:
[bookmark: bookmark500]а)	графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
[bookmark: bookmark501]б)	паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
[bookmark: bookmark502]в)	паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
[bookmark: bookmark503]г)	гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
[bookmark: bookmark504]д)	моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
[bookmark: bookmark505]е)	расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
[bookmark: bookmark506]ж)	расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
[bookmark: bookmark507]з)	расчет показателей надежности теплоснабжения;
[bookmark: bookmark508]и)	групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
[bookmark: bookmark509]к)	сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
8.1.3. [bookmark: bookmark510]Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.
В эти задачи входят:
· [bookmark: bookmark511]моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
· [bookmark: bookmark512]формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
8.1.4. [bookmark: bookmark513]Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
· [bookmark: bookmark514]программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетноаналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
· [bookmark: bookmark515]средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
· [bookmark: bookmark516]собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
8.1.5. [bookmark: bookmark517]В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».
8.1.6. [bookmark: bookmark518]С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
8.1.7. [bookmark: bookmark519]С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
8.1.8. [bookmark: bookmark520]Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:
· [bookmark: bookmark521]просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;
· [bookmark: bookmark522]коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);
· [bookmark: bookmark523]моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;
· [bookmark: bookmark524]отображение отключений на карте;
· [bookmark: bookmark525]формирование списков отключаемых объектов;
· [bookmark: bookmark526]расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;
· [bookmark: bookmark527]архивы отключений и контуров отопления.
8.2. [bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark532][bookmark: bookmark528]Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций
8.2.1. [bookmark: bookmark533]Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.
8.2.2. [bookmark: bookmark534]Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:
I. [bookmark: bookmark535]Начало работы
Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".
II. [bookmark: bookmark536]Выбор слоя сети
Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».
III. [bookmark: bookmark537]Настройки
Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.
IV. [bookmark: bookmark538]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях
Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.
Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:
· [bookmark: bookmark539]включение/выключение;
· [bookmark: bookmark540]дросселирование;
· [bookmark: bookmark541]изменение частоты вращения привода.
Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут меть промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки.
Для потребителей переключением является любое из следующих действий:
· [bookmark: bookmark542]включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
· [bookmark: bookmark543]ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
· [bookmark: bookmark544]изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.
Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.
Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.
V. [bookmark: bookmark545]Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.
Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.
Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы - наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.
Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.
VI. [bookmark: bookmark546]Анализ переключений
Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.
Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку —1на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.
Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.
После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.
На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.
При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки
При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:
· [bookmark: bookmark547]«Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;
· [bookmark: bookmark548]«Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
· [bookmark: bookmark549]«Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
· [bookmark: bookmark550]«Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.
Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить	необходимый
гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.
На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
· [bookmark: bookmark551]информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
· [bookmark: bookmark552]список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:
· [bookmark: bookmark553]поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;
· [bookmark: bookmark554]расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;
· [bookmark: bookmark555]отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.
Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.
Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.
Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:
а) Для тепловой сети:
· [bookmark: bookmark556]объем воды в подающем трубопроводе;
· [bookmark: bookmark557]объем воды в обратном трубопроводе;
· [bookmark: bookmark558]расчетная	нагрузка на отопление;
· [bookmark: bookmark559]расчетная	нагрузка на вентиляцию;
· [bookmark: bookmark560]расчетная	средняя нагрузка на ГВС;
· [bookmark: bookmark561]объем	воды	в	системе	отопления;
· [bookmark: bookmark562]объем	воды	в	системе	вентиляции;
· [bookmark: bookmark563]объем	воды	в	системе	ГВС;
· [bookmark: bookmark564]суммарный	объем воды.
б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:
· [bookmark: bookmark565]объем воды в подающем трубопроводе;
· [bookmark: bookmark566]объем воды в обратном трубопроводе;
· [bookmark: bookmark567]расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;
· [bookmark: bookmark568]расход воды на открытый водоразбор.
VII. [bookmark: bookmark569]Поиск в слое подложке
Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети.
Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя подложки и выводятся в отчет.
Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:
[bookmark: bookmark570]а)	Выберите закладку "Поиск в слое подложке".
[bookmark: bookmark571]б)	Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:
Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;
Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;
Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме -^на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку —1на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.
Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:
Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.
Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.
При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки —-I.
VIII. [bookmark: bookmark572]Настройки
Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.
Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений".
В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.
Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет.
Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.
При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.
Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".
В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.
В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.
Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".
Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.
IX. [bookmark: bookmark573]Раскраска
Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".
Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.
Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.
X. [bookmark: bookmark574]Работа со списком объектов
При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме -AJn нажать кнопку + .
Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку 2±1.. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений», с помощью кнопок 1 I1 вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов.
Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.
XI. [bookmark: bookmark575]Работа с браузером результатов расчета
Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу - необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.
Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку Е^ . Появится диалог создания отчета.
Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".
Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку S. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.
В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".
XII. [bookmark: bookmark576]Экспорт в HTML
Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML.
[bookmark: bookmark577]В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".
8.3. [bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579]Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций
8.3.1. [bookmark: bookmark582]Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
8.3.2. [bookmark: bookmark583]Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:
· [bookmark: bookmark584]уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);
· [bookmark: bookmark585]уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;
· [bookmark: bookmark586]уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);
· [bookmark: bookmark587]уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;
· [bookmark: bookmark588]уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).
8.3.3. [bookmark: bookmark589]Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:
· [bookmark: bookmark590]активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области;
· [bookmark: bookmark591]для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark592]задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация;
· [bookmark: bookmark593]реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;
· [bookmark: bookmark594]после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.
На схеме с привязкой к объектам на карте местности:
· [bookmark: bookmark595]выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;
· [bookmark: bookmark596]отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;
Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.
8.3.4. [bookmark: bookmark597]Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
· [bookmark: bookmark598]список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;
· [bookmark: bookmark599]список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;
· [bookmark: bookmark600]информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
8.3.5. [bookmark: bookmark602][bookmark: bookmark601]С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.
8.4. [bookmark: bookmark605][bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark606]Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования
8.4.1. [bookmark: bookmark607]При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.
8.4.2. [bookmark: bookmark608]Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.
8.4.3. [bookmark: bookmark609]В Плане действий должны быть рассмотрены результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия.
8.4.4. [bookmark: bookmark610]В Витимском городском поселении Мамско-Чуйском районе Иркутской области в системах теплоснабжения действуют по одному источнику тепловой энергии, системы теплоснабжения - изолированы друг от друга, поэтому функцию резервирования возможно реализовать только через участки тепловых сетей в местах, где имеется такая возможность.
8.4.5. [bookmark: bookmark611]При аварийной ситуации на магистральных участках тепловой сети обеспечение потребителей тепловой энергии предусматривается по тупиковой схеме по одному трубопроводу с использованием у Потребителей схемы «работа системы отопления на слив».
[bookmark: bookmark612][bookmark: bookmark613]Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
9.1. [bookmark: bookmark616][bookmark: bookmark617][bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615]Ознакомление с ПЛАС
9.1.1. [bookmark: bookmark618]ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:
· [bookmark: bookmark619]в экстренных оперативных службах
· [bookmark: bookmark620]в администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения;
· [bookmark: bookmark621]в ЕДДС;
· [bookmark: bookmark622]в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;
· [bookmark: bookmark623]в организациях, управляющих многоквартирными домами.
9.1.2. [bookmark: bookmark624]Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.
9.1.3. [bookmark: bookmark625]ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.
9.1.4. [bookmark: bookmark626]Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, не ознакомленных с ПЛАС.
9.1.5. [bookmark: bookmark627]Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.
9.1.6. [bookmark: bookmark629][bookmark: bookmark628]Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут специалист администрации  Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищнокоммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области.
9.2. [bookmark: bookmark632][bookmark: bookmark633]Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по
[bookmark: bookmark630][bookmark: bookmark631][bookmark: bookmark634]устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
9.2.1. [bookmark: bookmark635]Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области являются:
· [bookmark: bookmark636]настоящий ПЛАС;
· [bookmark: bookmark637]действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
· [bookmark: bookmark638]внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;
• утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.
9.2.2. [bookmark: bookmark639]Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
9.2.3. [bookmark: bookmark640]К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.
9.2.4. [bookmark: bookmark641]Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.
[bookmark: bookmark642][bookmark: bookmark643]Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения
10.1. [bookmark: bookmark646][bookmark: bookmark645][bookmark: bookmark644][bookmark: bookmark647]Общие сведения
10.1.1. [bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark648]Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.
10.2. [bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark651]Сведения об ответственных лицах
Перечень ответственных лиц по администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№ п/ п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, р.п. Витимский , ул.Советская ,д.13

	1.
	Николай Владимирович Балуткин
	Глава Витимского городского поселения
	+7 9501280846

	2.
	Лукичева Татьяна Анатольевна 
	Главный специалист по обеспечению деятельностью администрации 
	+7 9041434073

	3.
	Ковецкая Алена Владимировна 
	Ведущий специалист  по управлению жилищнокоммунальным хозяйством администрации Витимского городского поселения
	+7 9016730046

	4.
	Телефоны дежурного по администрации Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	+7 9041434073



Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области представлен в таблице Таблица 10.2.2.
Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1. Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях Витимского городского поселения
Мамско-Чуйского района Иркутской области, Иркутская область, р.п. Мама, ул. Советская, д. 10

	1.1
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	Оператор
	8 (39569) 2-12-44

	2. ОДК ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» - отдел диспетчерского контроля областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, город Иркутск

	2.1
	ОДК ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»
	Дежурный
	8 (3952) 77-88-17, 8 (3952) 77-84-1




Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице
[bookmark: bookmark654]10.2.3.
Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области, связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России
	Оперативный дежурный
	101, 112

	2
	Территориальный орган Управления внутренних дел Российской Федерации
	Оперативный дежурный по УМВД
	102, 112

	3
	Территориальная служба Скорой медицинской помощи
	Дежурная служба
	103, 112



Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области представлен в таблице 10.2.4.
Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Витимского городского поселения Мамско- Чуйского района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВод»
	И.о. генерального директора
	89016616606

	
	
	Г лавный инженер
	89148986089
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